## Sheet1
วิธีการประมาณค่าไฟ เริ่มจากการหาประเภทของผู้ใช้ไฟของอาคารเรียน EN04 โดยการหาค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ทุกๆ 15 นาทีในระยะเวลา 1 เดือน และการพิจารณาขนาดแรงดันที่อยู่ที่หม้อแปลง ซึ่งในที่นี้พิจารณาที่ฝั่ง HV ของหม้อแปลง | ข้อมูล P_SUM ระยะเวลา 1 เดือน(จากข้อมูลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566) อาคาร EN04 หน่วย kW | P_SUM ชั้น 1 | P_SUM ชั้น 2 | P_SUM ชั้น 3 | P_SUM ชั้น 4 | P_SUM ชั้น 5 | ผลรวมการใช้ไฟฟ้า |  | ค่า MAX P_SUM (kW) | จากการพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารเรียน EN04 อ้างอิงจากการจำแนกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA พบว่าอาคารเรียน EN04 จัดอยู่ในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 หรือกิจการขนาดกลาง และขนาดแรงดันฝั่ง HV ของหม้อแปลงที่ภาควิชาของเราคือ 22 kv - 416/220 v จึงเลือกพิจารณาอัตราการคิดค่าไฟจากหัวข้อ 3.1.2
|  | 0.8 | 23.89 | 1.03 | 17.7 | 5.39 | 48.81 | ชั้น 1 | 27.99
|  | 0.79 | 22.73 | 0.87 | 17.73 | 6.94 | 49.06 | ชั้น 2 | 24.39
|  | 0.34 | 13.1 | 1.16 | 15.25 | 6.01 | 35.86 | ชั้น 3 | 4.9
|  | 0.83 | 14.2 | 0.74 | 16.8 | 5.79 | 38.36 | ชั้น 4 | 31.75
|  | 0.55 | 4.7 | 0.75 | 15.3 | 6.83 | 28.13 | ชั้น 5 | 28.5
|  | 0.54 | 4.95 | 1.16 | 13.34 | 7.42 | 27.41 | ค่าเฉลี่ย | 23.506
|  | 1 | 5 | 0.75 | 14.18 | 7.07 | 28 | ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลาใดๆ | 97.31 |  |  | การใช้ไฟฟ้ารวม = | 12942 | kWh
|  | 13.5 | 4.78 | 0.56 | 14.09 | 7.78 | 40.71
|  | 14.83 | 4.68 | 0.98 | 15.93 | 7.4 | 43.82
|  | 14.28 | 2.88 | 0.57 | 14.02 | 7.27 | 39.02
|  | 12.3 | 3.74 | 0.89 | 12.22 | 6.8 | 35.95 |  |  |  |  | คำนวณค่าไฟเดือนพฤศจิกายน
|  | 13.45 | 1.82 | 0.82 | 10.58 | 7.3 | 33.97 |  |  |  | การใช้ไฟฟ้ารวม = | ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/kW) | ค่าพลังงานไฟฟ้า | ค่าบริการ | ค่า ft
|  | 9.95 | 1.84 | 0.8 | 11.77 | 6.14 | 30.5 |  |  |  | 12942 kWh | 196.26 | 3.1471 | 312.24 | 0.2048
|  | 11.51 | 3.82 | 0.85 | 10.83 | 5.42 | 32.43 |  |  |  | คิดเป็นเงิน (บาท) | 19098.0606 | 40729.7682 | 312.24 | 2650.5216
|  | 11.38 | 1.65 | 0.4 | 11.76 | 6.17 | 31.36 |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) | 62790.5904
|  | 10.86 | 1.36 | 0.23 | 9.96 | 6.08 | 28.49 |  |  |  | คิดรวมภาษี 7 % (บาท) | 67185.9317
|  | 9.1 | 1.36 | 0.23 | 11.96 | 1.51 | 24.16
|  | 9.05 | 2.37 | 0.23 | 9.93 | 1.04 | 22.62
|  | 6.5 | 2.5 | 0.23 | 7.75 | 1.05 | 18.03
|  | 6.79 | 2.48 | 0.23 | 6.37 | 1.11 | 16.98
|  | 5.33 | 2.49 | 0.24 | 9.81 | 1.05 | 18.92
|  | 3.74 | 2.41 | 0.23 | 7.76 | 0.91 | 15.05
|  | 3.78 | 2.37 | 0.22 | 6.54 | 2.14 | 15.05
|  | 5.37 | 2.53 | 0.23 | 10.04 | 2.26 | 20.43
|  | 5.49 | 2.44 | 0.25 | 9.55 | 2.15 | 19.88
|  | 3.56 | 2.31 | 0.23 | 6.36 | 2.22 | 14.68
|  | 5.26 | 2.35 | 0.23 | 7.78 | 2.15 | 17.77
|  | 5.65 | 1.62 | 0.23 | 8.49 | 2.41 | 18.4
|  | 2.75 | 1.55 | 0.21 | 6.48 | 2.42 | 13.41
|  | 4.35 | 1.71 | 0.24 | 3.29 | 2.28 | 11.87
|  | 2.25 | 2.54 | 0.24 | 5.51 | 2.31 | 12.85
|  | 2.01 | 2.38 | 0.22 | 5.52 | 2.09 | 12.22
|  | 2.11 | 2.33 | 0.23 | 3.31 | 2.26 | 10.24
|  | 2.32 | 2.37 | 0.21 | 3.31 | 2.33 | 10.54
|  | 2.17 | 2.27 | 0.21 | 5.4 | 2.28 | 12.33
|  | 2.46 | 2.23 | 0.25 | 3.37 | 2.21 | 10.52
|  | 2.18 | 2.23 | 0.23 | 3.78 | 2.2 | 10.62
|  | 1.91 | 1.62 | 0.22 | 5.42 | 3.03 | 12.2
|  | 1.72 | 1.33 | 0.24 | 5.53 | 2.3 | 11.12
|  | 1.51 | 1.34 | 0.25 | 3.41 | 2.28 | 8.79
|  | 1.59 | 1.43 | 0.23 | 3.54 | 2.2 | 8.99
|  | 1.78 | 1.33 | 0.23 | 3.3 | 2.26 | 8.9
|  | 1.56 | 1.33 | 0.23 | 5.44 | 2.41 | 10.97
|  | 1.57 | 1.42 | 0.23 | 3.4 | 2.25 | 8.87
|  | 1.45 | 1.54 | 0.22 | 3.39 | 2.52 | 9.12
|  | 1.45 | 1.33 | 0.21 | 5.34 | 1.63 | 9.96
|  | 1.62 | 1.43 | 0.21 | 5.46 | 2.29 | 11.01
|  | 1.66 | 1.33 | 0.23 | 3.36 | 1.48 | 8.06
|  | 1.52 | 1.33 | 0.25 | 3.47 | 2.07 | 8.64
|  | 1.79 | 1.33 | 0.24 | 5.39 | 2.14 | 10.89
|  | 1.8 | 1.41 | 0.23 | 3.32 | 2.05 | 8.81
|  | 3.74 | 1.33 | 0.24 | 3.28 | 1.33 | 9.92
|  | 1.71 | 1.33 | 0.22 | 5.5 | 1.47 | 10.23
|  | 1.44 | 1.41 | 0.24 | 5.49 | 2.05 | 10.63
|  | 1.52 | 1.33 | 0.25 | 3.34 | 1.33 | 7.77
|  | 1.66 | 1.33 | 0.22 | 3.44 | 2.18 | 8.83
|  | 1.37 | 1.42 | 0.23 | 5.05 | 1.46 | 9.53
|  | 1.57 | 1.32 | 0.23 | 3.03 | 2.29 | 8.44
|  | 1.86 | 1.33 | 0.23 | 3.35 | 2.17 | 8.94
|  | 1.57 | 1.33 | 0.24 | 5.27 | 2.3 | 10.71
|  | 1.65 | 1.39 | 0.23 | 3.25 | 2.23 | 8.75
|  | 1.73 | 1.32 | 0.21 | 3.4 | 1.53 | 8.19
|  | 1.46 | 1.33 | 0.23 | 5 | 1.81 | 9.83
|  | 1.63 | 1.42 | 0.24 | 3.08 | 1.75 | 8.12
|  | 1.25 | 1.3 | 0.23 | 3.14 | 1.69 | 7.61
|  | 0.93 | 1.3 | 0.23 | 3.28 | 2.18 | 7.92
|  | 1.25 | 1.39 | 0.21 | 5.28 | 1.44 | 9.57
|  | 1.04 | 1.3 | 0.21 | 3.37 | 1.42 | 7.34
|  | 0.98 | 1.29 | 0.23 | 3.26 | 4.75 | 10.51
|  | 1.87 | 1.29 | 0.24 | 5.32 | 4.86 | 13.58
|  | 2.57 | 1.57 | 0.22 | 3.41 | 4.84 | 12.61
|  | 7.66 | 1.27 | 0.22 | 3.34 | 1.36 | 13.85
|  | 7.99 | 1.26 | 0.24 | 5.42 | 6 | 20.91
|  | 7.94 | 1.34 | 0.25 | 3.35 | 4.94 | 17.82
|  | 9.33 | 10.52 | 0.21 | 5.57 | 1.84 | 27.47
|  | 13.21 | 12.77 | 0.94 | 10.84 | 5.88 | 43.64
|  | 13.37 | 11.67 | 0.24 | 12.34 | 2.33 | 39.95
|  | 13.93 | 17.43 | 1.52 | 13.12 | 6.14 | 52.14
|  | 14.57 | 21.13 | 1.92 | 15.81 | 1.75 | 55.18
|  | 12.95 | 21.3 | 2.15 | 16.07 | 6.14 | 58.61
|  | 14.47 | 21.35 | 1.84 | 13.72 | 5.55 | 56.93
|  | 12.03 | 20.15 | 2.09 | 15.08 | 5.35 | 54.7
|  | 15.6 | 19.76 | 1.82 | 19.88 | 2.42 | 59.48
|  | 15.4 | 20.07 | 2.53 | 23.79 | 5.35 | 67.14
|  | 13.5 | 19.96 | 2.49 | 18.25 | 2.24 | 56.44
|  | 15.46 | 19.81 | 2.64 | 20.9 | 5.91 | 64.72
|  | 17.77 | 23.09 | 2.09 | 23.14 | 2.28 | 68.37
|  | 15.22 | 24.39 | 1.9 | 18.34 | 5.86 | 65.71
|  | 17.68 | 17.17 | 2.29 | 24.16 | 2.38 | 63.68
|  | 13.57 | 15.07 | 2.38 | 24.31 | 6.1 | 61.43
|  | 15.72 | 18.14 | 2.37 | 22.95 | 5.68 | 64.86
|  | 16.09 | 18.3 | 2.14 | 25.7 | 11.16 | 73.39
|  | 9.78 | 20.37 | 1.99 | 29.9 | 16.66 | 78.7
|  | 26.28 | 20.68 | 2.13 | 28.89 | 12.01 | 89.99
|  | 22.13 | 8.59 | 2.64 | 29.64 | 18.74 | 81.74
|  | 27.05 | 8.54 | 2.23 | 27.09 | 13.89 | 78.8
|  | 24.72 | 8.64 | 1.91 | 31.75 | 11.22 | 78.24
|  | 21.58 | 8.5 | 2.35 | 21.82 | 5.61 | 59.86
|  | 24.86 | 8.55 | 2.19 | 21.9 | 5.49 | 62.99
|  | 21.01 | 8.63 | 2.54 | 21.99 | 10.48 | 64.65
|  | 11.02 | 8.69 | 2.34 | 18.89 | 10.13 | 51.07
|  | 11.52 | 8.48 | 1.28 | 14.29 | 8.44 | 44.01
|  | 8.49 | 8.01 | 1.68 | 14.18 | 7.26 | 39.62
|  | 10.97 | 8.01 | 1.94 | 14.96 | 5.61 | 41.49
|  | 11.08 | 6.02 | 0.63 | 13.37 | 6.79 | 37.89
|  | 7.3 | 6.02 | 1.28 | 12.99 | 6.62 | 34.21
|  | 4.16 | 5.19 | 0.93 | 10.99 | 6.66 | 27.93
|  | 3.82 | 6.32 | 0.87 | 10.49 | 5.74 | 27.24
|  | 3.81 | 5.06 | 0.8 | 10.71 | 5.36 | 25.74
|  | 3.08 | 5.13 | 0.53 | 11.58 | 1.08 | 21.4
|  | 4.46 | 1.77 | 0.42 | 10.63 | 1.05 | 18.33
|  | 3.3 | 3.25 | 0.46 | 11.02 | 1.4 | 19.43
|  | 4.06 | 3.39 | 0.51 | 13.08 | 1.32 | 22.36
|  | 4.05 | 1.98 | 0.49 | 11.7 | 2.46 | 20.68
|  | 4.26 | 3.37 | 1.04 | 10.88 | 6.59 | 26.14
|  | 2.77 | 3.38 | 1.07 | 11.5 | 7.31 | 26.03
|  | 3.04 | 3.36 | 1.07 | 12.63 | 7.77 | 27.87
|  | 3.38 | 3.33 | 1.1 | 9.05 | 5.04 | 21.9
|  | 2.96 | 1.88 | 1.11 | 9.02 | 5.1 | 20.07
|  | 3.08 | 3.42 | 0.99 | 11.3 | 5.07 | 23.86
|  | 3.19 | 1.89 | 0.96 | 10.58 | 5.06 | 21.68
|  | 3.06 | 3.34 | 0.99 | 9.2 | 5.9 | 22.49
|  | 3.16 | 1.89 | 1 | 9 | 5.02 | 20.07
|  | 2.79 | 3.4 | 0.93 | 9.32 | 5.06 | 21.5
|  | 2.68 | 3.31 | 0.26 | 8.99 | 5.03 | 20.27
|  | 2.93 | 4.3 | 0.25 | 8.18 | 5.03 | 20.69
|  | 4.73 | 4.39 | 0.25 | 9.07 | 5.08 | 23.52
|  | 4.1 | 3.38 | 0.26 | 10.41 | 5.18 | 23.33
|  | 2.2 | 3.31 | 0.28 | 7.5 | 5.21 | 18.5
|  | 1.8 | 2 | 0.39 | 7.59 | 5.34 | 17.12
|  | 1.89 | 3.33 | 0.4 | 9.66 | 5.38 | 20.66
|  | 2.17 | 1.71 | 0.27 | 10.91 | 4.61 | 19.67
|  | 2.13 | 3.25 | 0.24 | 7.4 | 5.45 | 18.47
|  | 2.33 | 3.07 | 0.26 | 7.41 | 2.39 | 15.46
|  | 1.82 | 1.71 | 0.23 | 7.45 | 3.03 | 14.24
|  | 1.58 | 3.13 | 0.24 | 8.01 | 1.58 | 14.54
|  | 1.85 | 3.27 | 0.25 | 10.92 | 2.37 | 18.66
|  | 1.56 | 1.71 | 0.24 | 5.25 | 1.65 | 10.41
|  | 1.56 | 3.29 | 0.23 | 5.08 | 2.34 | 12.5
|  | 1.63 | 1.8 | 0.24 | 7.1 | 2.86 | 13.63
|  | 1.59 | 1.71 | 0.23 | 7.08 | 2.2 | 12.81
|  | 1.54 | 3.09 | 0.25 | 4.97 | 2.25 | 12.1
|  | 1.49 | 1.82 | 0.25 | 6.58 | 2.19 | 12.33
|  | 1.77 | 1.72 | 0.22 | 7 | 2.26 | 12.97
|  | 1.48 | 3.11 | 0.24 | 4.98 | 1.42 | 11.23
|  | 1.66 | 3.18 | 0.23 | 4.73 | 1.7 | 11.5
|  | 1.77 | 1.79 | 0.24 | 4.76 | 1.75 | 10.31
|  | 1.55 | 3.1 | 0.25 | 8.17 | 1.71 | 14.78
|  | 1.68 | 3.1 | 0.23 | 5.09 | 2.39 | 12.49
|  | 1.85 | 1.8 | 0.22 | 4.92 | 2.15 | 10.94
|  | 1.47 | 3.1 | 0.23 | 7.02 | 2.31 | 14.13
|  | 1.69 | 3.07 | 0.23 | 5.02 | 2.32 | 12.33
|  | 1.48 | 1.82 | 0.22 | 5.01 | 2.29 | 10.82
|  | 1.49 | 1.72 | 0.23 | 6.96 | 1.72 | 12.12
|  | 1.84 | 3.07 | 0.23 | 5.07 | 1.58 | 11.79
|  | 1.68 | 1.71 | 0.24 | 4.69 | 1.55 | 9.87
|  | 1.49 | 1.79 | 0.25 | 6.71 | 1.6 | 11.84
|  | 1.83 | 3.07 | 0.25 | 6.68 | 1.53 | 13.36
|  | 1.6 | 3.01 | 0.22 | 4.93 | 1.53 | 11.29
|  | 1.55 | 2.01 | 0.23 | 4.91 | 2.38 | 11.08
|  | 1.7 | 1.72 | 0.23 | 7 | 2.24 | 12.89
|  | 1.19 | 3.08 | 0.24 | 4.66 | 2.24 | 11.41
|  | 1.18 | 3.19 | 0.23 | 4.74 | 1.48 | 10.82
|  | 1.34 | 1.71 | 0.24 | 6.76 | 1.68 | 11.73
|  | 1.18 | 1.9 | 0.22 | 4.77 | 5.36 | 13.43
|  | 2.54 | 3.07 | 0.25 | 4.59 | 5.16 | 15.61
|  | 2.08 | 3.25 | 0.25 | 6.68 | 4.97 | 17.23
|  | 1.76 | 1.65 | 0.2 | 4.72 | 1.41 | 9.74
|  | 4.82 | 3.03 | 0.22 | 4.62 | 4.95 | 17.64
|  | 7.92 | 4.9 | 0.23 | 9.16 | 1.26 | 23.47
|  | 7.06 | 3.36 | 0.23 | 10.1 | 4.78 | 25.53
|  | 4.85 | 4.8 | 0.24 | 9.07 | 1.14 | 20.1
|  | 4.85 | 5.19 | 0.41 | 14.37 | 1.87 | 26.69
|  | 5.14 | 5.19 | 1.43 | 11.4 | 5.07 | 28.23
|  | 5.27 | 5.04 | 1.74 | 13.14 | 4.19 | 29.38
|  | 7.52 | 3.62 | 1.75 | 14.84 | 7.9 | 35.63
|  | 10.81 | 5.14 | 1.49 | 15.24 | 7.85 | 40.53
|  | 12.46 | 3.56 | 1.52 | 11.93 | 6.25 | 35.72
|  | 9.97 | 5.79 | 1.69 | 17.22 | 9.2 | 43.87
|  | 13 | 7.62 | 1.47 | 15.49 | 4.24 | 41.82
|  | 11.18 | 5.83 | 1.56 | 13.89 | 6.08 | 38.54
|  | 11.14 | 5.76 | 1.6 | 15.95 | 8.24 | 42.69
|  | 11.35 | 4.41 | 1.61 | 14.74 | 4.36 | 36.47
|  | 7.88 | 5.88 | 1.6 | 11.8 | 8.05 | 35.21
|  | 8.23 | 5.18 | 1.87 | 14.95 | 6.23 | 36.46
|  | 8.57 | 9.42 | 2.25 | 15.9 | 9.01 | 45.15
|  | 11.48 | 7.33 | 2.38 | 16.78 | 9.42 | 47.39
|  | 6.95 | 5.69 | 2.13 | 16.25 | 14.1 | 45.12
|  | 9.36 | 7.07 | 1.69 | 14.93 | 15.52 | 48.57
|  | 7.17 | 6.89 | 2.33 | 22.66 | 15.87 | 54.92
|  | 7.05 | 6.91 | 2.83 | 24.34 | 14.27 | 55.4
|  | 8.56 | 6.82 | 2.84 | 21.18 | 9.19 | 48.59
|  | 11.22 | 7.17 | 2.57 | 22.36 | 17.63 | 60.95
|  | 9.17 | 6.06 | 2.38 | 21.27 | 8.66 | 47.54
|  | 8.99 | 6.08 | 2.73 | 17.85 | 12.44 | 48.09
|  | 11.28 | 5.98 | 2.8 | 17.74 | 8.58 | 46.38
|  | 11.14 | 6.15 | 2.77 | 18.73 | 12.56 | 51.35
|  | 11.85 | 4.39 | 2.86 | 13.09 | 9.5 | 41.69
|  | 10.88 | 4.34 | 2.8 | 16.9 | 12.36 | 47.28
|  | 10.96 | 4.45 | 1.68 | 13.13 | 10.66 | 40.88
|  | 11.89 | 6.09 | 1.53 | 14.75 | 10.02 | 44.28
|  | 10.47 | 2.91 | 1.49 | 12.4 | 11.33 | 38.6
|  | 9.51 | 1.68 | 1.49 | 12.41 | 11.11 | 36.2
|  | 11.49 | 1.6 | 1.14 | 8.54 | 9.28 | 32.05
|  | 9.25 | 1.62 | 1.13 | 9.72 | 9.5 | 31.22
|  | 9.19 | 1.63 | 0.78 | 10.45 | 9.63 | 31.68
|  | 9.01 | 1.68 | 0.99 | 11.85 | 8.68 | 32.21
|  | 3.6 | 1.61 | 0.67 | 8.44 | 10.47 | 24.79
|  | 3.43 | 1.61 | 0.72 | 8.67 | 9.96 | 24.39
|  | 5.55 | 1.69 | 0.53 | 10.66 | 9.8 | 28.23
|  | 4.71 | 1.8 | 0.49 | 9.07 | 4.89 | 20.96
|  | 4.75 | 1.62 | 0.26 | 6.94 | 5.04 | 18.61
|  | 4.89 | 1.72 | 0.23 | 9.19 | 5.3 | 21.33
|  | 2.75 | 1.61 | 0.25 | 9.32 | 5.37 | 19.3
|  | 4.79 | 1.62 | 0.23 | 6.97 | 5.39 | 19
|  | 4.75 | 1.76 | 0.92 | 9.42 | 4.38 | 21.23
|  | 4.88 | 1.84 | 0.93 | 8.99 | 5.05 | 21.69
|  | 4.73 | 1.75 | 0.94 | 9.04 | 5.13 | 21.59
|  | 5 | 1.76 | 0.93 | 7.49 | 4.28 | 19.46
|  | 2.87 | 3.38 | 0.23 | 9.97 | 5.04 | 21.49
|  | 2.65 | 2.74 | 0.22 | 9.98 | 4.57 | 20.16
|  | 2.88 | 2.71 | 0.2 | 6.56 | 5.69 | 18.04
|  | 4.61 | 2.82 | 0.21 | 6.51 | 5.13 | 19.28
|  | 4.6 | 2.86 | 0.23 | 8.56 | 4.33 | 20.58
|  | 2.67 | 2.65 | 0.21 | 5.49 | 5.12 | 16.14
|  | 2.31 | 2.63 | 0.21 | 3.23 | 5.24 | 13.62
|  | 2.82 | 1.57 | 0.2 | 5.43 | 5.03 | 15.05
|  | 1.8 | 1.57 | 0.23 | 3.3 | 4.49 | 11.39
|  | 4.12 | 1.65 | 0.23 | 5.35 | 2.38 | 13.73
|  | 1.74 | 1.57 | 0.2 | 5.32 | 2.44 | 11.27
|  | 1.51 | 1.57 | 0.21 | 3.22 | 2.33 | 8.84
|  | 1.72 | 1.67 | 0.21 | 3.39 | 2.22 | 9.21
|  | 1.9 | 1.56 | 0.21 | 5.34 | 1.38 | 10.39
|  | 1.84 | 1.57 | 0.23 | 5.63 | 1.34 | 10.61
|  | 1.9 | 1.57 | 0.2 | 3.33 | 6.73 | 13.73
|  | 2.07 | 1.65 | 0.18 | 3.42 | 6.33 | 13.65
|  | 1.85 | 1.56 | 0.2 | 5.37 | 6.45 | 15.43
|  | 2.15 | 1.57 | 0.21 | 3.29 | 6.02 | 13.24
|  | 1.92 | 1.65 | 0.2 | 3.27 | 5.46 | 12.5
|  | 2.1 | 1.57 | 0.21 | 5.42 | 6.08 | 15.38
|  | 2.42 | 1.56 | 0.2 | 3.32 | 6.17 | 13.67
|  | 2.19 | 1.66 | 0.22 | 3.28 | 6.61 | 13.96
|  | 2.3 | 1.57 | 0.23 | 5.44 | 6.51 | 16.05
|  | 2.34 | 1.57 | 0.2 | 3.34 | 6.46 | 13.91
|  | 2.09 | 1.56 | 0.21 | 3.2 | 6.37 | 13.43
|  | 2.22 | 1.64 | 0.21 | 5.42 | 5.72 | 15.21
|  | 1.91 | 1.76 | 0.19 | 5.3 | 6.06 | 15.22
|  | 1.97 | 1.57 | 0.23 | 3.28 | 5.84 | 12.89
|  | 2.17 | 1.64 | 0.21 | 3.31 | 5.54 | 12.87
|  | 2.02 | 1.57 | 0.2 | 5.38 | 6.13 | 15.3
|  | 1.97 | 1.57 | 0.22 | 3.23 | 5.49 | 12.48
|  | 2.05 | 1.66 | 0.23 | 3.41 | 6.01 | 13.36
|  | 1.9 | 1.56 | 0.2 | 5.32 | 2.11 | 11.09
|  | 1.92 | 1.57 | 0.22 | 3.33 | 2.13 | 9.17
|  | 2.14 | 1.53 | 0.24 | 3.32 | 1.98 | 9.21
|  | 2.08 | 1.61 | 0.22 | 5.29 | 1.26 | 10.46
|  | 4.31 | 1.53 | 0.23 | 2.92 | 1.3 | 10.29
|  | 1.61 | 1.61 | 0.2 | 5.28 | 1.33 | 10.03
|  | 1.81 | 1.52 | 0.21 | 3.24 | 1.24 | 8.02
|  | 2.2 | 1.51 | 0.23 | 3.11 | 2.02 | 9.07
|  | 2.32 | 1.62 | 0.21 | 5.16 | 2.21 | 11.52
|  | 2.23 | 1.51 | 0.21 | 3.05 | 1.49 | 8.49
|  | 4.56 | 1.5 | 0.21 | 3.1 | 1.42 | 10.79
|  | 4.29 | 1.49 | 0.2 | 5.02 | 5.74 | 16.74
|  | 4.49 | 3.46 | 0.22 | 7.08 | 5.16 | 20.41
|  | 5.98 | 3.18 | 0.23 | 9.19 | 6.25 | 24.83
|  | 6.34 | 3.22 | 0.18 | 9.48 | 1.07 | 20.29
|  | 7.72 | 3.27 | 0.19 | 18.38 | 5.69 | 35.25
|  | 6.41 | 4.83 | 0.31 | 17.2 | 5.73 | 34.48
|  | 7.2 | 4.36 | 0.25 | 17.32 | 6.14 | 35.27
|  | 13.13 | 4.45 | 0.53 | 15.13 | 8.94 | 42.18
|  | 11.55 | 4.47 | 0.53 | 15.27 | 1.44 | 33.26
|  | 9.57 | 6.31 | 1.27 | 12.4 | 10.78 | 40.33
|  | 8.1 | 4.46 | 1.41 | 14.49 | 18.47 | 46.93
|  | 10.12 | 4.81 | 1.46 | 12.84 | 21.03 | 50.26
|  | 8.07 | 2.69 | 1.62 | 13.34 | 14.85 | 40.57
|  | 8.19 | 4.11 | 1.96 | 10.29 | 12.1 | 36.65
|  | 7.2 | 4.87 | 2.19 | 13.72 | 9.8 | 37.78
|  | 8.26 | 4.79 | 2.32 | 14.95 | 10.33 | 40.65
|  | 7.62 | 4.94 | 2.71 | 16.75 | 14.53 | 46.55
|  | 7.41 | 3.55 | 2.48 | 15.74 | 10.62 | 39.8
|  | 9.92 | 3.67 | 2.43 | 15.74 | 11.41 | 43.17
|  | 10.34 | 3.46 | 1.87 | 18.39 | 15.31 | 49.37
|  | 10.26 | 1.9 | 2.66 | 17.23 | 7.34 | 39.39
|  | 10.16 | 3.82 | 2.56 | 16.92 | 10.22 | 43.68
|  | 11.29 | 3.84 | 2.58 | 16.98 | 7.42 | 42.11
|  | 13 | 3.23 | 2.72 | 14.99 | 11.5 | 45.44
|  | 10.86 | 3.02 | 2.54 | 17.67 | 11.27 | 45.36
|  | 12.57 | 3.19 | 2.56 | 13.16 | 15.71 | 47.19
|  | 13.12 | 3.48 | 2.3 | 14.41 | 14.39 | 47.7
|  | 12.7 | 3.09 | 2.13 | 16.8 | 13.52 | 48.24
|  | 9.97 | 3.15 | 1.99 | 16.47 | 14.54 | 46.12
|  | 10.93 | 2.75 | 2.29 | 14.45 | 8.68 | 39.1
|  | 8.92 | 2.75 | 2.46 | 10.78 | 8.79 | 33.7
|  | 8.97 | 2.84 | 1.93 | 12.36 | 8.47 | 34.57
|  | 8.88 | 2.76 | 1.96 | 10.79 | 11.23 | 35.62
|  | 8.3 | 2.77 | 1.67 | 11.99 | 7.15 | 31.88
|  | 8.44 | 1.74 | 1.62 | 8.38 | 11.19 | 31.37
|  | 9.48 | 1.68 | 1.61 | 8.2 | 5.79 | 26.76
|  | 7.55 | 1.71 | 1.38 | 10.04 | 9.04 | 29.72
|  | 6.93 | 2.63 | 1.06 | 7.73 | 5.69 | 24.04
|  | 6.73 | 2.49 | 0.43 | 7.06 | 11.5 | 28.21
|  | 6.68 | 4.25 | 0.33 | 10.16 | 10.45 | 31.87
|  | 6.59 | 5.03 | 0.33 | 8.58 | 5.14 | 25.67
|  | 8.67 | 6.07 | 0.34 | 7.98 | 9.57 | 32.63
|  | 6.75 | 5.37 | 0.3 | 6.48 | 7.4 | 26.3
|  | 7.48 | 5.09 | 0.3 | 10.03 | 11.53 | 34.43
|  | 5.43 | 2.59 | 0.25 | 7.96 | 5.44 | 21.67
|  | 5.59 | 2.53 | 0.26 | 6.43 | 8.9 | 23.71
|  | 5.53 | 2.45 | 0.24 | 8.63 | 5.16 | 22.01
|  | 5.31 | 2.58 | 0.22 | 7.94 | 10.97 | 27.02
|  | 5.37 | 2.41 | 0.23 | 4.21 | 7.36 | 19.58
|  | 7.56 | 2.41 | 0.25 | 5.38 | 9.06 | 24.66
|  | 5.29 | 2.34 | 0.24 | 3.27 | 5.29 | 16.43
|  | 5.43 | 2.44 | 0.22 | 3.18 | 3.75 | 15.02
|  | 5.15 | 2.4 | 0.23 | 5.31 | 2.39 | 15.48
|  | 4.97 | 2.35 | 0.23 | 5.42 | 5.14 | 18.11
|  | 7.57 | 2.37 | 0.24 | 5.25 | 5.17 | 20.6
|  | 7.06 | 1.37 | 0.24 | 3.29 | 2.33 | 14.29
|  | 5.08 | 1.36 | 0.24 | 5.44 | 4.23 | 16.35
|  | 5.25 | 1.46 | 0.22 | 3.23 | 2.25 | 12.41
|  | 5.01 | 1.35 | 0.22 | 3.16 | 4.39 | 14.13
|  | 5.14 | 1.36 | 0.24 | 5.36 | 1.5 | 13.6
|  | 3 | 1.36 | 0.25 | 3.15 | 1.44 | 9.2
|  | 1.86 | 1.44 | 0.24 | 3.23 | 2.11 | 8.88
|  | 2.06 | 1.36 | 0.22 | 5.36 | 2.05 | 11.05
|  | 1.82 | 1.36 | 0.24 | 3.16 | 2.03 | 8.61
|  | 1.59 | 1.45 | 0.25 | 3.27 | 1.98 | 8.54
|  | 1.79 | 1.37 | 0.24 | 5.52 | 2 | 10.92
|  | 1.54 | 1.36 | 0.23 | 5.3 | 2.2 | 10.63
|  | 1.61 | 1.47 | 0.23 | 3.16 | 2.12 | 8.59
|  | 1.74 | 1.36 | 0.26 | 3.27 | 2.08 | 8.71
|  | 1.58 | 1.36 | 0.26 | 5.25 | 1.31 | 9.76
|  | 1.52 | 1.36 | 0.23 | 3.23 | 1.36 | 7.7
|  | 1.85 | 1.44 | 0.23 | 3.28 | 1.52 | 8.32
|  | 1.57 | 1.36 | 0.25 | 3.19 | 1.46 | 7.83
|  | 1.46 | 1.36 | 0.25 | 5.32 | 2.15 | 10.54
|  | 1.8 | 1.44 | 0.25 | 3.39 | 2.38 | 9.26
|  | 1.45 | 1.36 | 0.24 | 3.23 | 1.69 | 7.97
|  | 1.4 | 1.36 | 0.24 | 5.23 | 1.52 | 9.75
|  | 1.74 | 1.36 | 0.24 | 5.33 | 1.31 | 9.98
|  | 1.58 | 1.43 | 0.24 | 3.22 | 1.27 | 7.74
|  | 1.71 | 1.37 | 0.23 | 5.22 | 1.26 | 9.79
|  | 1.8 | 1.36 | 0.24 | 5.52 | 2.04 | 10.96
|  | 1.46 | 1.44 | 0.22 | 2.86 | 1.98 | 7.96
|  | 1.6 | 1.35 | 0.24 | 2.85 | 2.75 | 8.79
|  | 3.64 | 1.36 | 0.23 | 5.83 | 2.02 | 13.08
|  | 1.46 | 1.45 | 0.22 | 3.22 | 1.92 | 8.27
|  | 1.6 | 1.36 | 0.22 | 3.14 | 1.29 | 7.61
|  | 1.57 | 1.36 | 0.24 | 5.2 | 1.25 | 9.62
|  | 1.43 | 1.36 | 0.25 | 3.21 | 1.88 | 8.13
|  | 1.16 | 1.44 | 0.25 | 3.15 | 1.47 | 7.47
|  | 1 | 1.35 | 0.22 | 5.19 | 2.08 | 9.84
|  | 1.01 | 1.36 | 0.22 | 5.21 | 1.38 | 9.18
|  | 1.29 | 1.63 | 0.23 | 3.14 | 4.96 | 11.25
|  | 1.14 | 1.35 | 0.23 | 3.29 | 5.2 | 11.21
|  | 1.27 | 1.33 | 0.22 | 5.31 | 1.73 | 9.86
|  | 1.4 | 1.44 | 0.24 | 3.14 | 5.16 | 11.38
|  | 1.19 | 1.32 | 0.24 | 3.17 | 1.98 | 7.9
|  | 1.34 | 1.32 | 0.23 | 5.47 | 5.03 | 13.39
|  | 1.38 | 1.32 | 0.24 | 5.57 | 1.29 | 9.8
|  | 1.14 | 1.4 | 0.24 | 3.31 | 1.29 | 7.38
|  | 1.21 | 1.32 | 0.22 | 3.19 | 5.04 | 10.98
|  | 1.41 | 1.32 | 0.22 | 5.42 | 1.18 | 9.55
|  | 1.19 | 1.41 | 0.24 | 3.66 | 5.02 | 11.52
|  | 1.46 | 1.53 | 0.25 | 3.84 | 1.18 | 8.26
|  | 1.11 | 1.32 | 0.24 | 6.53 | 4.94 | 14.14
|  | 1.13 | 1.32 | 0.22 | 6.26 | 1.32 | 10.25
|  | 1.34 | 1.4 | 0.23 | 3.37 | 5 | 11.34
|  | 1.18 | 1.32 | 0.25 | 5.72 | 1.18 | 9.65
|  | 1.2 | 1.31 | 0.23 | 5.7 | 5.18 | 13.62
|  | 3.93 | 1.37 | 0.22 | 4.22 | 1.47 | 11.21
|  | 2.12 | 1.29 | 0.24 | 5.58 | 5.38 | 14.61
|  | 1.18 | 2.41 | 1.03 | 6.35 | 5.39 | 16.36
|  | 1.2 | 3.37 | 1.26 | 6.28 | 1.38 | 13.49
|  | 1.5 | 3.1 | 0.59 | 6.64 | 1.21 | 13.04
|  | 1.15 | 3.02 | 0.53 | 6.4 | 2.16 | 13.26
|  | 2.6 | 3 | 0.5 | 11.11 | 2.11 | 19.32
|  | 2.81 | 2.97 | 0.5 | 10.05 | 7.15 | 23.48
|  | 3.21 | 2.97 | 0.52 | 10.1 | 7.28 | 24.08
|  | 5.59 | 2.88 | 0.5 | 11.09 | 7.38 | 27.44
|  | 5.61 | 2.97 | 0.49 | 11.11 | 7.2 | 27.38
|  | 4.19 | 2.93 | 0.48 | 8.78 | 7.2 | 23.58
|  | 3.95 | 3.02 | 0.49 | 10 | 7.28 | 24.74
|  | 3.98 | 3.07 | 0.47 | 10.84 | 7.29 | 25.65
|  | 4.13 | 2.88 | 0.4 | 7.96 | 7.23 | 22.6
|  | 5.22 | 2.87 | 0.6 | 11.01 | 7.45 | 27.15
|  | 4.38 | 2.86 | 0.58 | 9.83 | 5.18 | 22.83
|  | 4.9 | 2.89 | 0.51 | 7.64 | 5.28 | 21.22
|  | 4.58 | 2.52 | 0.51 | 7.92 | 7.44 | 22.97
|  | 6.51 | 2.51 | 0.5 | 9.85 | 6.16 | 25.53
|  | 6.51 | 2.6 | 0.49 | 9.87 | 6.05 | 25.52
|  | 4.58 | 2.52 | 0.53 | 8.45 | 7.71 | 23.79
|  | 3.81 | 1.4 | 0.54 | 3.25 | 5.11 | 14.11
|  | 3.89 | 1.5 | 0.49 | 3.29 | 5.18 | 14.35
|  | 1.75 | 1.41 | 0.49 | 3.26 | 9.16 | 16.07
|  | 4.56 | 1.4 | 0.87 | 5.42 | 7.07 | 19.32
|  | 4.59 | 1.41 | 1 | 5.5 | 7.03 | 19.53
|  | 2.14 | 1.46 | 0.84 | 3.2 | 7.06 | 14.7
|  | 4.19 | 1.37 | 0.98 | 3.25 | 7.01 | 16.8
|  | 2.4 | 1.37 | 0.83 | 3.3 | 7.11 | 15.01
|  | 4.65 | 1.47 | 0.84 | 5.56 | 9.24 | 21.76
|  | 4.3 | 1.38 | 0.87 | 5.44 | 7.33 | 19.32
|  | 4.42 | 1.38 | 0.8 | 3.36 | 5.86 | 15.82
|  | 5.28 | 3.09 | 0.99 | 3.27 | 4.5 | 17.13
|  | 5.1 | 2.66 | 0.35 | 5.48 | 5.22 | 18.81
|  | 5.38 | 2.46 | 0.37 | 5.45 | 5.24 | 18.9
|  | 5.4 | 2.54 | 0.35 | 5.37 | 5.26 | 18.92
|  | 5.14 | 2.46 | 0.33 | 3.32 | 5.27 | 16.52
|  | 5.1 | 2.49 | 0.37 | 3.3 | 5.32 | 16.58
|  | 5.29 | 2.55 | 0.47 | 5.51 | 5.26 | 19.08
|  | 5.01 | 2.42 | 0.34 | 5.57 | 5.16 | 18.5
|  | 5.05 | 2.42 | 0.36 | 5.41 | 4.38 | 17.62
|  | 5.25 | 2.41 | 0.29 | 5.37 | 5.22 | 18.54
|  | 5.01 | 2.46 | 0.27 | 3.39 | 5.18 | 16.31
|  | 5.25 | 1.33 | 0.28 | 3.2 | 5.23 | 15.29
|  | 5.93 | 1.32 | 0.27 | 5.46 | 4.48 | 17.46
|  | 3.54 | 1.4 | 0.24 | 5.4 | 4.43 | 15.01
|  | 4.8 | 1.32 | 0.26 | 3.38 | 4.47 | 14.23
|  | 4.4 | 1.32 | 0.26 | 3.8 | 4.09 | 13.87
|  | 4.41 | 1.42 | 0.23 | 5.59 | 5 | 16.65
|  | 6.88 | 1.31 | 0.25 | 5.26 | 4.89 | 18.59
|  | 6.65 | 1.31 | 0.26 | 3.25 | 4.88 | 16.35
|  | 2.37 | 1.31 | 0.25 | 3.28 | 4.93 | 12.14
|  | 1.97 | 1.39 | 0.25 | 5.31 | 2.93 | 11.85
|  | 2.23 | 1.32 | 0.24 | 3.27 | 5.08 | 12.14
|  | 1.87 | 1.32 | 0.23 | 3.35 | 2.33 | 9.1
|  | 2.14 | 1.4 | 0.26 | 5.26 | 4.29 | 13.35
|  | 1.98 | 1.31 | 0.25 | 5.39 | 2.27 | 11.2
|  | 2.16 | 1.32 | 0.25 | 3.41 | 2.25 | 9.39
|  | 2.19 | 1.42 | 0.25 | 3.25 | 2.29 | 9.4
|  | 2.04 | 1.39 | 0.25 | 5.27 | 2.2 | 11.15
|  | 2.13 | 1.31 | 0.24 | 3.34 | 2.38 | 9.4
|  | 2.06 | 1.32 | 0.23 | 3.24 | 2.38 | 9.23
|  | 2.05 | 1.59 | 0.24 | 5.27 | 2.39 | 11.54
|  | 2.36 | 1.32 | 0.25 | 5.41 | 2.26 | 11.6
|  | 2.22 | 1.31 | 0.27 | 3.26 | 1.54 | 8.6
|  | 2.29 | 1.4 | 0.25 | 3.26 | 1.41 | 8.61
|  | 2.49 | 1.32 | 0.25 | 5.49 | 1.31 | 10.86
|  | 2.21 | 1.32 | 0.25 | 3.17 | 1.35 | 8.3
|  | 2.15 | 1.32 | 0.25 | 3.2 | 1.29 | 8.21
|  | 2.19 | 1.38 | 0.24 | 5.26 | 2.2 | 11.27
|  | 1.98 | 1.32 | 0.25 | 3.3 | 2.09 | 8.94
|  | 2.21 | 1.58 | 0.24 | 3.15 | 2.13 | 9.31
|  | 2.03 | 1.4 | 0.26 | 5.35 | 2.13 | 11.17
|  | 1.66 | 1.31 | 0.25 | 5.17 | 2.11 | 10.5
|  | 1.67 | 1.32 | 0.25 | 3.29 | 1.5 | 8.03
|  | 1.45 | 1.42 | 0.25 | 5.43 | 4.99 | 13.54
|  | 1.33 | 1.3 | 0.24 | 5.34 | 5.86 | 14.07
|  | 1.66 | 1.3 | 0.25 | 3.15 | 6.05 | 12.41
|  | 1.58 | 1.31 | 0.24 | 5.41 | 1.72 | 10.26
|  | 1.45 | 1.37 | 0.23 | 5.3 | 5.22 | 13.57
|  | 3.95 | 1.28 | 0.24 | 3.21 | 2.26 | 10.94
|  | 3.56 | 1.28 | 0.26 | 3.29 | 5.1 | 13.49
|  | 1.4 | 1.37 | 0.23 | 5.95 | 2.22 | 11.17
|  | 1.68 | 1.28 | 0.25 | 5.51 | 5.12 | 13.84
|  | 1.47 | 1.27 | 0.25 | 3.46 | 2.2 | 8.65
|  | 1.48 | 1.28 | 0.24 | 10.9 | 5.28 | 19.18
|  | 1.67 | 1.35 | 0.25 | 11.12 | 5.91 | 20.3
|  | 1.46 | 1.46 | 0.26 | 8.25 | 1.43 | 12.86
|  | 1.57 | 1.27 | 0.25 | 10.71 | 6 | 19.8
|  | 1.46 | 1.36 | 0.25 | 10.63 | 1.49 | 15.19
|  | 0.98 | 1.27 | 0.25 | 10.61 | 5.76 | 18.87
|  | 1.85 | 1.72 | 0.34 | 11.03 | 5.9 | 20.84
|  | 0.98 | 3.17 | 0.34 | 11.22 | 1.98 | 17.69
|  | 0.99 | 2.92 | 0.55 | 10.52 | 5.93 | 20.91
|  | 1.12 | 2.92 | 0.52 | 10.51 | 1.38 | 16.45
|  | 0.92 | 2.78 | 0.82 | 10.52 | 6.64 | 21.68
|  | 1.74 | 2.52 | 0.86 | 10.84 | 5.36 | 21.32
|  | 1.21 | 2.78 | 0.83 | 10.68 | 1.32 | 16.82
|  | 1.29 | 2.45 | 0.84 | 10.6 | 5.8 | 20.98
|  | 1.05 | 2.55 | 0.84 | 11.42 | 6.77 | 22.63
|  | 4.08 | 2.8 | 0.84 | 11.64 | 10.86 | 30.22
|  | 6.53 | 2.82 | 0.97 | 10.79 | 8.56 | 29.67
|  | 6.37 | 2.85 | 0.96 | 8.58 | 10.31 | 29.07
|  | 6.34 | 4.15 | 0.92 | 10.79 | 8.62 | 30.82
|  | 6.56 | 3.85 | 0.87 | 11.2 | 12.81 | 35.29
|  | 6.56 | 3.39 | 0.5 | 9.22 | 8.58 | 28.25
|  | 6.62 | 3.53 | 0.51 | 10.95 | 9.5 | 31.11
|  | 3.76 | 3.68 | 0.5 | 8.24 | 11.85 | 28.03
|  | 4.12 | 3.21 | 0.47 | 11.66 | 6.07 | 25.53
|  | 3.74 | 3.38 | 0.49 | 10.32 | 7.73 | 25.66
|  | 3.83 | 3.71 | 0.51 | 8.28 | 4.76 | 21.09
|  | 3.94 | 3.17 | 0.5 | 10.57 | 4.75 | 22.93
|  | 6.12 | 3.15 | 0.5 | 10.36 | 4.7 | 24.83
|  | 5.29 | 2.65 | 0.49 | 8.21 | 4.99 | 21.63
|  | 5.32 | 2.57 | 0.5 | 7.91 | 4.86 | 21.16
|  | 5.54 | 1.59 | 0.49 | 10.47 | 7.03 | 25.12
|  | 5.25 | 1.66 | 0.47 | 10.29 | 4.93 | 22.6
|  | 7.68 | 1.45 | 0.47 | 6.68 | 7.86 | 24.14
|  | 5.87 | 1.48 | 0.45 | 7.97 | 5.09 | 20.86
|  | 6.94 | 1.68 | 0.49 | 10.23 | 7.32 | 26.66
|  | 5.49 | 1.64 | 0.5 | 9.05 | 3.52 | 20.2
|  | 2.21 | 3.75 | 0.46 | 8.25 | 2.04 | 16.71
|  | 4.41 | 3.87 | 0.82 | 3.34 | 2.06 | 14.5
|  | 4.72 | 3.84 | 0.78 | 3.31 | 2.16 | 14.81
|  | 2.39 | 3.8 | 0.93 | 5.49 | 1.2 | 13.81
|  | 2.28 | 3.78 | 0.93 | 7.98 | 2.32 | 17.29
|  | 4.65 | 3.3 | 0.76 | 8.11 | 2.31 | 19.13
|  | 2.5 | 3.37 | 0.93 | 5.7 | 2.34 | 14.84
|  | 4.56 | 3.15 | 0.39 | 5.77 | 2.25 | 16.12
|  | 2.33 | 3.16 | 0.25 | 7.94 | 2.08 | 15.76
|  | 4.83 | 2.7 | 0.24 | 8.11 | 2.22 | 18.1
|  | 2.63 | 2.48 | 0.27 | 3.7 | 2.16 | 11.24
|  | 4.54 | 2.47 | 0.27 | 3.87 | 1.35 | 12.5
|  | 4.67 | 2.58 | 0.26 | 3.22 | 2.17 | 12.9
|  | 5.44 | 1.36 | 0.25 | 5.42 | 2.22 | 14.69
|  | 5.38 | 1.37 | 0.24 | 5.48 | 6.34 | 18.81
|  | 5.37 | 1.37 | 0.26 | 3.26 | 5.07 | 15.33
|  | 2.94 | 1.44 | 0.27 | 3.19 | 7.04 | 14.88
|  | 1.73 | 1.36 | 0.23 | 3.36 | 5.01 | 11.69
|  | 1.99 | 1.37 | 0.25 | 3.38 | 5.18 | 12.17
|  | 1.73 | 1.45 | 0.25 | 5.42 | 5.01 | 13.86
|  | 1.72 | 1.36 | 0.26 | 3.34 | 5.2 | 11.88
|  | 1.88 | 1.37 | 0.23 | 3.23 | 5.1 | 11.81
|  | 1.71 | 1.45 | 0.25 | 5.3 | 1.86 | 10.57
|  | 3.87 | 1.36 | 0.26 | 5.46 | 1.84 | 12.79
|  | 3.92 | 1.36 | 0.25 | 3.21 | 1.74 | 10.48
|  | 1.53 | 1.35 | 0.26 | 3.23 | 1.7 | 8.07
|  | 1.61 | 1.44 | 0.23 | 5.32 | 1.74 | 10.34
|  | 1.54 | 1.36 | 0.24 | 5.41 | 1.7 | 10.25
|  | 1.53 | 1.36 | 0.26 | 3.25 | 2.55 | 8.95
|  | 1.74 | 1.63 | 0.26 | 3.37 | 2.41 | 9.41
|  | 1.46 | 1.36 | 0.24 | 5.2 | 2.38 | 10.64
|  | 1.53 | 1.54 | 0.23 | 3.21 | 2.4 | 8.91
|  | 1.66 | 1.36 | 0.24 | 3.32 | 2.37 | 8.95
|  | 1.47 | 1.62 | 0.25 | 5.25 | 2.16 | 10.75
|  | 1.47 | 1.36 | 0.25 | 5.16 | 1.35 | 9.59
|  | 1.82 | 1.36 | 0.25 | 3.33 | 1.3 | 8.06
|  | 1.47 | 1.45 | 0.24 | 3.82 | 1.35 | 8.33
|  | 1.42 | 1.36 | 0.27 | 5.29 | 1.42 | 9.76
|  | 1.68 | 1.36 | 0.26 | 5.3 | 1.53 | 10.13
|  | 1.4 | 1.46 | 0.25 | 3.21 | 5.06 | 11.38
|  | 1.47 | 1.59 | 0.25 | 3.15 | 4.81 | 11.27
|  | 1.56 | 1.36 | 0.25 | 3.36 | 1.42 | 7.95
|  | 1.41 | 1.36 | 0.26 | 5.11 | 1.39 | 9.53
|  | 1.67 | 1.43 | 0.23 | 3.21 | 4.78 | 11.32
|  | 1.61 | 1.36 | 0.24 | 3.14 | 1.5 | 7.85
|  | 1.54 | 1.55 | 0.25 | 3.09 | 5.44 | 11.87
|  | 1.66 | 1.45 | 0.25 | 4.94 | 1.19 | 9.49
|  | 1.24 | 1.32 | 0.26 | 5.07 | 1.24 | 9.13
|  | 1.28 | 1.33 | 0.24 | 3.26 | 1.19 | 7.3
|  | 1.16 | 1.33 | 0.25 | 3.2 | 1.29 | 7.23
|  | 0.88 | 1.59 | 0.26 | 4.96 | 1.02 | 8.71
|  | 1.02 | 1.31 | 0.25 | 5.08 | 0.98 | 8.64
|  | 1.89 | 1.31 | 0.25 | 2.9 | 0.99 | 7.34
|  | 2.37 | 1.4 | 1.24 | 4.55 | 1.02 | 10.58
|  | 4.17 | 1.3 | 2.28 | 6.99 | 0.98 | 15.72
|  | 6.49 | 1.29 | 2.61 | 4.77 | 1.77 | 16.93
|  | 4.12 | 2.3 | 3.03 | 4.37 | 1.45 | 15.27
|  | 7.98 | 2.71 | 3.88 | 13.22 | 2.28 | 30.07
|  | 9.1 | 3.85 | 3.77 | 12.84 | 2.36 | 31.92
|  | 27.99 | 5.68 | 3.8 | 18.72 | 2.1 | 58.29
|  | 26.67 | 16 | 4.38 | 18.34 | 2.24 | 67.63
|  | 26.77 | 16.04 | 4.64 | 18.65 | 1.31 | 67.41
|  | 27.23 | 17.35 | 4.36 | 18.36 | 8.44 | 75.74
|  | 24.18 | 17.98 | 4.51 | 17.46 | 3.51 | 67.64
|  | 25.2 | 19.67 | 4.07 | 18.35 | 2.51 | 69.8
|  | 24.77 | 18.67 | 3.64 | 17.22 | 4.48 | 68.78
|  | 21.19 | 19.6 | 3.87 | 15.51 | 11.61 | 71.78
|  | 19 | 20.8 | 3.81 | 18.74 | 6.66 | 69.01
|  | 21.97 | 20.12 | 3.31 | 16.74 | 9.4 | 71.54
|  | 23.65 | 22.21 | 1.97 | 17.91 | 16.32 | 82.06
|  | 25.19 | 23.01 | 2.2 | 14.35 | 14.34 | 79.09
|  | 23.01 | 22.74 | 1.69 | 13.96 | 20.33 | 81.73
|  | 23.23 | 17.02 | 1.74 | 11.59 | 16.66 | 70.24
|  | 25.11 | 15.31 | 3.29 | 14.36 | 22.59 | 80.66
|  | 26.35 | 13.58 | 3.63 | 21.85 | 20 | 85.41
|  | 27.74 | 17.69 | 3.66 | 18.91 | 18.42 | 86.42
|  | 23.83 | 17.46 | 4.14 | 20.32 | 16.33 | 82.08
|  | 26.49 | 17.57 | 4.07 | 14.4 | 19.37 | 81.9
|  | 24.2 | 16.99 | 4.02 | 19.51 | 23.24 | 87.96
|  | 22.86 | 18.14 | 3.49 | 20.44 | 18.86 | 83.79
|  | 22.19 | 17.95 | 3.3 | 22.04 | 17.72 | 83.2
|  | 25.05 | 11.55 | 4.45 | 18.82 | 17.46 | 77.33
|  | 21.17 | 10.87 | 4.2 | 19.6 | 18.94 | 74.78
|  | 24.57 | 11.6 | 4.14 | 17.2 | 15.25 | 72.76
|  | 24.71 | 12.79 | 3.78 | 11.38 | 16.72 | 69.38
|  | 23.1 | 11.95 | 4.01 | 15.17 | 13.13 | 67.36
|  | 22.18 | 9.63 | 4.02 | 15.24 | 14.15 | 65.22
|  | 20.21 | 4.78 | 3.69 | 11.65 | 16.78 | 57.11
|  | 22.06 | 6.54 | 2.32 | 11.29 | 14.69 | 56.9
|  | 16.02 | 4.59 | 2.53 | 13.66 | 16.6 | 53.4
|  | 11.84 | 3.67 | 2.45 | 12.77 | 14.41 | 45.14
|  | 12.58 | 6.95 | 1.75 | 12.75 | 14.12 | 48.15
|  | 12.23 | 8.13 | 1.49 | 10.17 | 8.43 | 40.45
|  | 11.25 | 7.64 | 0.36 | 12.64 | 6.72 | 38.61
|  | 11.18 | 7.45 | 0.58 | 10.53 | 8.59 | 38.33
|  | 11.19 | 6.76 | 0.57 | 12.41 | 7.86 | 38.79
|  | 9.63 | 6.75 | 0.35 | 12.8 | 10.82 | 40.35
|  | 9.29 | 6.89 | 0.29 | 11.37 | 5.85 | 33.69
|  | 11.62 | 6.7 | 0.31 | 12.67 | 5.48 | 36.78
|  | 9.62 | 6.58 | 0.29 | 9.22 | 5.63 | 31.34
|  | 12.39 | 8.55 | 0.32 | 9.06 | 5.47 | 35.79
|  | 11.66 | 7.75 | 0.33 | 5.86 | 5.58 | 31.18
|  | 11.82 | 2.48 | 0.29 | 7.94 | 5.49 | 28.02
|  | 8.44 | 2.47 | 0.31 | 7.76 | 5.42 | 24.4
|  | 10.65 | 2.54 | 0.25 | 8.29 | 5.61 | 27.34
|  | 10.51 | 2.45 | 0.27 | 5.92 | 6.07 | 25.22
|  | 10.47 | 2.41 | 0.24 | 5.89 | 5.59 | 24.6
|  | 10.13 | 2.39 | 0.26 | 3.24 | 5.76 | 21.78
|  | 9.54 | 2.4 | 0.26 | 3.47 | 5.27 | 20.94
|  | 9.72 | 2.33 | 0.25 | 3.23 | 5.22 | 20.75
|  | 9.66 | 2.29 | 0.27 | 5.41 | 5.25 | 22.88
|  | 7.27 | 2.37 | 0.24 | 5.61 | 5.21 | 20.7
|  | 9.4 | 2.26 | 0.26 | 3.33 | 5.26 | 20.51
|  | 7.46 | 1.32 | 0.26 | 3.21 | 2.38 | 14.63
|  | 7.29 | 1.44 | 0.25 | 3.28 | 2.34 | 14.6
|  | 6.68 | 1.4 | 0.26 | 5.46 | 2.33 | 16.13
|  | 8.62 | 1.33 | 0.25 | 5.38 | 2.31 | 17.89
|  | 8.63 | 1.33 | 0.26 | 3.3 | 2.37 | 15.89
|  | 6.51 | 1.41 | 0.26 | 3.38 | 2.15 | 13.71
|  | 6.31 | 1.33 | 0.27 | 5.27 | 2.18 | 15.36
|  | 5.79 | 1.33 | 0.24 | 3.48 | 2.14 | 12.98
|  | 6.07 | 1.42 | 0.26 | 3.43 | 2.36 | 13.54
|  | 5.7 | 1.33 | 0.27 | 3.23 | 2.48 | 13.01
|  | 5.7 | 1.33 | 0.26 | 3.29 | 2.35 | 12.93
|  | 5.73 | 1.33 | 0.26 | 5.05 | 2.14 | 14.51
|  | 5.71 | 1.59 | 0.24 | 2.9 | 2.17 | 12.61
|  | 8.18 | 1.32 | 0.27 | 3.18 | 2.81 | 15.76
|  | 7.88 | 1.33 | 0.25 | 4.88 | 2.21 | 16.55
|  | 5.71 | 1.42 | 0.27 | 3.23 | 2.16 | 12.79
|  | 5.8 | 1.33 | 0.25 | 3.08 | 2.3 | 12.76
|  | 5.56 | 1.33 | 0.24 | 3.07 | 2.35 | 12.55
|  | 5.5 | 1.32 | 0.27 | 4.88 | 2.29 | 14.26
|  | 5.8 | 1.41 | 0.24 | 2.98 | 2.4 | 12.83
|  | 5.57 | 1.51 | 0.24 | 3.34 | 2.25 | 12.91
|  | 5.67 | 1.33 | 0.26 | 5.12 | 2.2 | 14.58
|  | 5.79 | 1.41 | 0.24 | 2.9 | 2.21 | 12.55
|  | 5.5 | 1.32 | 0.28 | 3 | 2.25 | 12.35
|  | 5.51 | 1.33 | 0.26 | 4.91 | 2.31 | 14.32
|  | 5.1 | 1.34 | 0.25 | 2.97 | 2.2 | 11.86
|  | 4.93 | 1.41 | 0.24 | 3.24 | 2.13 | 11.95
|  | 5.18 | 1.33 | 0.27 | 3.13 | 2.08 | 11.99
|  | 5.35 | 1.32 | 0.25 | 2.99 | 2.31 | 12.22
|  | 4.98 | 1.41 | 0.22 | 5.17 | 2.46 | 14.24
|  | 5.13 | 1.33 | 0.25 | 3.21 | 2.27 | 12.19
|  | 5 | 1.33 | 0.24 | 2.87 | 2.08 | 11.52
|  | 4.34 | 1.28 | 0.25 | 4.91 | 2.17 | 12.95
|  | 4.53 | 1.36 | 0.27 | 3.13 | 2.81 | 12.1
|  | 4.54 | 1.26 | 0.24 | 3.03 | 2.14 | 11.21
|  | 4.61 | 1.27 | 0.23 | 3.15 | 2.29 | 11.55
|  | 7.62 | 1.35 | 0.23 | 2.96 | 2.16 | 14.32
|  | 4.59 | 1.25 | 0.25 | 4.68 | 2.21 | 12.98
|  | 4.19 | 1.25 | 0.25 | 3.69 | 2.28 | 11.66
|  | 4.21 | 1.24 | 0.24 | 6.73 | 12.53 | 24.95
|  | 3.8 | 2.36 | 1.41 | 11.4 | 12.18 | 31.15
|  | 3.15 | 2.24 | 1.2 | 11.85 | 9.84 | 28.28
|  | 9.82 | 11.19 | 1.45 | 12.24 | 13.61 | 48.31
|  | 9.61 | 13.76 | 1.43 | 17.71 | 14.45 | 56.96
|  | 7.06 | 11.64 | 1.67 | 17.92 | 15.99 | 54.28
|  | 5.72 | 15.81 | 1.51 | 15.56 | 17.52 | 56.12
|  | 7.41 | 13.32 | 1.77 | 13.52 | 11.3 | 47.32
|  | 6.93 | 13.11 | 1.02 | 16 | 7.15 | 44.21
|  | 10.16 | 11.7 | 1.65 | 15.13 | 11.58 | 50.22
|  | 15.5 | 11.86 | 1.3 | 13.72 | 15.08 | 57.46
|  | 16.47 | 15.95 | 1.3 | 17.52 | 15.52 | 66.76
|  | 14.55 | 14.06 | 1.28 | 13.68 | 12.65 | 56.22
|  | 15.81 | 13.96 | 1.37 | 17.63 | 24.56 | 73.33
|  | 15.76 | 1.77 | 2.26 | 14.77 | 20.27 | 54.83
|  | 16.76 | 1.68 | 2.29 | 14.51 | 23.61 | 58.85
|  | 18.11 | 3.01 | 2.41 | 15.64 | 23.48 | 62.65
|  | 17.64 | 2.82 | 4.07 | 18.46 | 13.59 | 56.58
|  | 18.78 | 2.85 | 4.59 | 13.72 | 12.65 | 52.59
|  | 19.9 | 9.43 | 4.9 | 13.29 | 10.4 | 57.92
|  | 22.98 | 11.68 | 4.33 | 16.27 | 20.81 | 76.07
|  | 23.2 | 12.1 | 4.05 | 20.03 | 20.54 | 79.92
|  | 22.81 | 11.91 | 4.54 | 11.83 | 20.89 | 71.98
|  | 21.2 | 11.85 | 3.7 | 14.82 | 12.94 | 64.51
|  | 20.24 | 10.05 | 3.08 | 21.98 | 13.83 | 69.18
|  | 17.45 | 11.43 | 2.86 | 17.63 | 19.29 | 68.66
|  | 21.12 | 11.74 | 3.11 | 25.37 | 18.94 | 80.28
|  | 21.93 | 13.73 | 3.1 | 20.45 | 15.23 | 74.44
|  | 21.64 | 4.37 | 2.94 | 15.98 | 14.42 | 59.35
|  | 21.15 | 4.02 | 2.69 | 16.38 | 13.64 | 57.88
|  | 19.95 | 3.97 | 3.15 | 16.85 | 20.34 | 64.26
|  | 11.75 | 4.07 | 2.71 | 10.15 | 16.51 | 45.19
|  | 12.37 | 3.41 | 2.88 | 8.8 | 15.26 | 42.72
|  | 10.59 | 1.59 | 3 | 12.22 | 17.42 | 44.82
|  | 9.55 | 2.98 | 1.35 | 12.54 | 10.75 | 37.17
|  | 9.47 | 2.67 | 1.17 | 8.45 | 9.46 | 31.22
|  | 8.03 | 1.45 | 1.08 | 5.88 | 14.62 | 31.06
|  | 8.78 | 2.13 | 1.18 | 7.2 | 6.65 | 25.94
|  | 11.52 | 2.1 | 0.42 | 7.22 | 10.8 | 32.06
|  | 8.8 | 1.53 | 0.42 | 5.12 | 8.62 | 24.49
|  | 6.95 | 1.42 | 0.43 | 3.19 | 5.9 | 17.89
|  | 7.13 | 2.46 | 0.41 | 3.24 | 4.71 | 17.95
|  | 6.98 | 2.5 | 0.36 | 5.48 | 2.18 | 17.5
|  | 6.89 | 2.34 | 0.41 | 3.1 | 6.76 | 19.5
|  | 6.84 | 2.58 | 0.39 | 3.09 | 11.19 | 24.09
|  | 6.66 | 2.32 | 0.37 | 3.26 | 12.78 | 25.39
|  | 6.6 | 2.19 | 0.38 | 5.06 | 9.43 | 23.66
|  | 6.55 | 2.19 | 0.39 | 2.98 | 9.7 | 21.81
|  | 6.58 | 2.2 | 0.42 | 2.99 | 11.72 | 23.91
|  | 5.99 | 2.46 | 0.28 | 5.48 | 9.37 | 23.58
|  | 6.01 | 2.16 | 0.26 | 5.19 | 9.55 | 23.17
|  | 6.01 | 2.16 | 0.27 | 3.19 | 6.87 | 18.5
|  | 6.25 | 2.23 | 0.27 | 2.91 | 9.02 | 20.68
|  | 6.06 | 2.15 | 0.28 | 5.09 | 8.46 | 22.04
|  | 6.02 | 2.16 | 0.28 | 2.85 | 6.54 | 17.85
|  | 5.9 | 1.62 | 0.25 | 3.27 | 5.63 | 16.67
|  | 5.76 | 2.33 | 0.26 | 5.11 | 7.6 | 21.06
|  | 5.75 | 2.16 | 0.26 | 3.02 | 5.74 | 16.93
|  | 5.72 | 2.15 | 0.28 | 3.06 | 5.52 | 16.73
|  | 7.51 | 1.45 | 0.25 | 4.92 | 6.54 | 20.67
|  | 3.62 | 1.36 | 0.23 | 3.15 | 5.65 | 14.01
|  | 3.09 | 1.37 | 0.26 | 3.22 | 4.46 | 12.4
|  | 2.87 | 1.37 | 0.27 | 3.04 | 4.35 | 11.9
|  | 2.64 | 1.43 | 0.28 | 4.98 | 1.23 | 10.56
|  | 2.8 | 1.36 | 0.27 | 3.08 | 1.88 | 9.39
|  | 2.83 | 1.36 | 0.25 | 3.27 | 1.25 | 8.96
|  | 2.6 | 1.45 | 0.27 | 4.81 | 1.5 | 10.63
|  | 2.74 | 1.37 | 0.26 | 2.98 | 1.58 | 8.93
|  | 2.85 | 1.35 | 0.23 | 2.96 | 1.51 | 8.9
|  | 2.57 | 1.35 | 0.26 | 4.87 | 1.12 | 10.17
|  | 2.72 | 1.43 | 0.25 | 3.26 | 1.1 | 8.76
|  | 2.56 | 1.36 | 0.28 | 2.82 | 1.15 | 8.17
|  | 2.51 | 1.35 | 0.26 | 5.05 | 1.1 | 10.27
|  | 1.62 | 1.44 | 0.25 | 2.95 | 1.21 | 7.47
|  | 1.48 | 1.35 | 0.27 | 3.08 | 1.15 | 7.33
|  | 1.55 | 1.35 | 0.25 | 4.79 | 1.11 | 9.05
|  | 1.74 | 1.55 | 0.26 | 2.93 | 1.11 | 7.59
|  | 1.53 | 1.43 | 0.27 | 3.25 | 1.18 | 7.66
|  | 1.55 | 1.36 | 0.25 | 3.07 | 1.89 | 8.12
|  | 1.62 | 1.36 | 0.26 | 2.91 | 1.11 | 7.26
|  | 1.47 | 1.44 | 0.26 | 4.91 | 1.3 | 9.38
|  | 1.48 | 1.36 | 0.28 | 3.05 | 1.24 | 7.41
|  | 1.62 | 1.36 | 0.23 | 2.83 | 1.22 | 7.26
|  | 1.59 | 1.47 | 0.25 | 3.05 | 1.43 | 7.79
|  | 1.59 | 1.36 | 0.26 | 2.84 | 1.28 | 7.33
|  | 1.85 | 1.35 | 0.27 | 2.91 | 1.28 | 7.66
|  | 1.62 | 1.36 | 0.28 | 2.99 | 1.32 | 7.57
|  | 1.44 | 1.4 | 0.27 | 3.06 | 1.43 | 7.6
|  | 3.79 | 1.32 | 0.25 | 2.92 | 1.53 | 9.81
|  | 3.54 | 1.32 | 0.28 | 3 | 1.36 | 9.5
|  | 1.11 | 1.32 | 0.26 | 3.1 | 1.1 | 6.89
|  | 1.49 | 1.57 | 0.27 | 3.04 | 1.1 | 7.47
|  | 1.25 | 1.29 | 0.26 | 2.88 | 1.15 | 6.83
|  | 1.79 | 1.29 | 1.23 | 5.59 | 1.1 | 11
|  | 1.61 | 1.37 | 1.26 | 10.96 | 5.75 | 20.95
|  | 2.01 | 1.28 | 1.39 | 9.05 | 1.13 | 14.86
|  | 5.18 | 1.27 | 1.65 | 8.98 | 1.12 | 18.2
|  | 3.47 | 1.27 | 2.17 | 9.03 | 2.26 | 18.2
|  | 12.72 | 3.77 | 2.14 | 10.83 | 5.02 | 34.48
|  | 13.37 | 10.44 | 2.36 | 12.49 | 4.24 | 42.9
|  | 14.07 | 6.61 | 2.34 | 15.16 | 4.08 | 42.26
|  | 13.66 | 6.62 | 2.71 | 14.16 | 4.26 | 41.41
|  | 13.86 | 10.47 | 2.36 | 15.77 | 6.92 | 49.38
|  | 14.52 | 12.3 | 2.95 | 14.79 | 12.35 | 56.91
|  | 15.64 | 7.87 | 4.16 | 13.6 | 13.55 | 54.82
|  | 16.77 | 7.02 | 4.18 | 17.74 | 10.75 | 56.46
|  | 13.79 | 6.16 | 4.09 | 14.19 | 11.05 | 49.28
|  | 14.66 | 10.49 | 4.2 | 14.12 | 15.98 | 59.45
|  | 15.19 | 6.32 | 3.07 | 17.63 | 14.02 | 56.23
|  | 18.72 | 10.64 | 2.42 | 14.07 | 14.24 | 60.09
|  | 19.57 | 10.81 | 2.17 | 14.16 | 9.5 | 56.21
|  | 16.87 | 3.49 | 2.72 | 16.21 | 12.78 | 52.07
|  | 15.52 | 4.39 | 2.38 | 11.51 | 12.82 | 46.62
|  | 17.85 | 3.34 | 1.68 | 15.39 | 13.15 | 51.41
|  | 15.37 | 3.33 | 1.67 | 11.74 | 13.37 | 45.48
|  | 14.94 | 4.75 | 2.06 | 15.5 | 13.57 | 50.82
|  | 14.68 | 2.98 | 2.05 | 14.07 | 13.24 | 47.02
|  | 15.29 | 4.33 | 1.87 | 11.79 | 14.86 | 48.14
|  | 16.21 | 6.18 | 3.13 | 15.36 | 11.09 | 51.97
|  | 13.78 | 6.32 | 2.19 | 15.83 | 16.47 | 54.59
|  | 14.9 | 6.07 | 1.77 | 14.64 | 16.52 | 53.9
|  | 14.44 | 9.51 | 2.54 | 14.25 | 17.4 | 58.14
|  | 16.27 | 12.55 | 2.45 | 15.26 | 17.81 | 64.34
|  | 14.64 | 13.94 | 2.06 | 17.31 | 17.89 | 65.84
|  | 13.06 | 14.3 | 2.43 | 17.86 | 20.46 | 68.11
|  | 16.48 | 14.17 | 1.2 | 11.04 | 20.62 | 63.51
|  | 14.03 | 13.99 | 1.12 | 11.04 | 17.53 | 57.71
|  | 15.45 | 12.48 | 0.89 | 11.11 | 16.88 | 56.81
|  | 8.83 | 14.66 | 0.79 | 11.71 | 19.67 | 55.66
|  | 8.69 | 17.95 | 0.87 | 10.43 | 19 | 56.94
|  | 8.72 | 14.35 | 0.74 | 8.95 | 11.44 | 44.2
|  | 11.38 | 12.76 | 0.46 | 11.02 | 11.74 | 47.36
|  | 8.36 | 7.36 | 0.97 | 7.63 | 9 | 33.32
|  | 3.6 | 8.16 | 0.39 | 4.97 | 9.01 | 26.13
|  | 5.89 | 7.33 | 0.61 | 5.01 | 9.16 | 28
|  | 4.54 | 7.34 | 0.45 | 5.57 | 5.09 | 22.99
|  | 3.49 | 1.97 | 0.66 | 6.83 | 5.91 | 18.86
|  | 2.42 | 1.63 | 0.46 | 3.12 | 4.92 | 12.55
|  | 2.53 | 2.72 | 0.44 | 4.69 | 4.9 | 15.28
|  | 2.67 | 2.61 | 0.39 | 3.3 | 5.69 | 14.66
|  | 2.07 | 2.64 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 16.01
|  | 2.21 | 2.51 | 0.38 | 3.1 | 5.71 | 13.91
|  | 1.99 | 2.47 | 0.39 | 3.22 | 5.63 | 13.7
|  | 2 | 2.51 | 0.29 | 5.24 | 5.21 | 15.25
|  | 2.14 | 2.45 | 0.29 | 3.1 | 5.44 | 13.42
|  | 1.93 | 2.42 | 0.29 | 3.1 | 11.25 | 18.99
|  | 2.19 | 2.4 | 1.28 | 18.06 | 21 | 44.93
|  | 2.28 | 2.46 | 1.49 | 13.27 | 11.13 | 30.63
|  | 13.85 | 4.52 | 1.29 | 11.98 | 18.23 | 49.87
|  | 16.74 | 4.61 | 1.21 | 14.17 | 14.47 | 51.2
|  | 11.83 | 4.54 | 1.34 | 13.82 | 17.15 | 48.68
|  | 12.03 | 4.57 | 1.7 | 14.02 | 15.62 | 47.94
|  | 10.42 | 4.54 | 1.41 | 11.36 | 18.96 | 46.69
|  | 8.85 | 4.18 | 0.91 | 9.19 | 11.19 | 34.32
|  | 8.49 | 2.7 | 0.92 | 9.9 | 6.21 | 28.22
|  | 8.35 | 1.89 | 0.77 | 10.86 | 12.95 | 34.82
|  | 8.81 | 1.79 | 0.53 | 6.24 | 5.17 | 22.54
|  | 8.65 | 1.81 | 0.35 | 4.91 | 6.58 | 22.3
|  | 4.16 | 2.61 | 0.32 | 6.4 | 2.75 | 16.24
|  | 4.56 | 3.13 | 0.4 | 7.03 | 4.46 | 19.58
|  | 5.6 | 2.63 | 0.35 | 6.15 | 2.43 | 17.16
|  | 5.61 | 2.5 | 0.33 | 3.21 | 2.64 | 14.29
|  | 5.7 | 2.33 | 0.35 | 4.52 | 4.51 | 17.41
|  | 6.14 | 1.62 | 0.32 | 5.24 | 2.52 | 15.84
|  | 3.44 | 1.61 | 0.41 | 6.81 | 7.26 | 19.53
|  | 2.65 | 2.65 | 0.26 | 2.78 | 7.27 | 15.61
|  | 2.6 | 2.33 | 0.26 | 4.37 | 2.53 | 12.09
|  | 2.85 | 2.37 | 0.24 | 2.97 | 4.63 | 13.06
|  | 2.46 | 2.42 | 0.25 | 5.03 | 2.48 | 12.64
|  | 2.39 | 2.32 | 0.26 | 3.01 | 2.45 | 10.43
|  | 2.66 | 2.31 | 0.27 | 2.71 | 5.83 | 13.78
|  | 2.06 | 2.31 | 0.28 | 4.87 | 3.58 | 13.1
|  | 2.01 | 2.42 | 0.25 | 2.92 | 5.15 | 12.75
|  | 2.27 | 1.8 | 0.24 | 4.33 | 2.21 | 10.85
|  | 2.06 | 1.81 | 0.28 | 5.18 | 2.33 | 11.66
|  | 2.13 | 2.63 | 0.26 | 4.01 | 2.27 | 11.3
|  | 2.18 | 2.34 | 0.26 | 2.68 | 2.27 | 9.73
|  | 2.05 | 1.56 | 0.25 | 4.84 | 2.41 | 11.11
|  | 2.06 | 1.55 | 0.26 | 2.73 | 2.93 | 9.53
|  | 2.1 | 1.63 | 0.25 | 2.74 | 2.24 | 8.96
|  | 1.71 | 1.55 | 0.25 | 2.77 | 2.44 | 8.72
|  | 4.04 | 1.56 | 0.26 | 2.73 | 2.41 | 11
|  | 2.04 | 1.67 | 0.25 | 4.68 | 1.57 | 10.21
|  | 1.76 | 1.56 | 0.28 | 3.94 | 2.19 | 9.73
|  | 1.66 | 1.56 | 0.26 | 2.76 | 1.37 | 7.61
|  | 1.94 | 1.55 | 0.24 | 2.68 | 2.07 | 8.48
|  | 1.64 | 1.64 | 0.23 | 2.75 | 1.64 | 7.9
|  | 1.85 | 1.55 | 0.25 | 4.71 | 2.39 | 10.75
|  | 1.71 | 1.56 | 0.28 | 2.79 | 1.49 | 7.83
|  | 1.78 | 1.57 | 0.27 | 2.69 | 1.34 | 7.65
|  | 1.77 | 1.64 | 0.27 | 4.63 | 1.28 | 9.59
|  | 1.76 | 1.57 | 0.25 | 2.72 | 1.28 | 7.58
|  | 1.98 | 1.56 | 0.28 | 2.73 | 2 | 8.55
|  | 1.66 | 1.64 | 0.28 | 2.67 | 1.36 | 7.61
|  | 1.67 | 1.55 | 0.25 | 2.67 | 1.26 | 7.4
|  | 1.85 | 1.55 | 0.26 | 4.48 | 1.98 | 10.12
|  | 1.7 | 1.55 | 0.25 | 3.27 | 1.26 | 8.03
|  | 1.7 | 1.63 | 0.27 | 2.83 | 1.96 | 8.39
|  | 1.91 | 1.56 | 0.26 | 2.73 | 1.47 | 7.93
|  | 1.76 | 1.55 | 0.24 | 2.66 | 1.33 | 7.54
|  | 1.74 | 1.66 | 0.26 | 4.72 | 1.46 | 9.84
|  | 1.92 | 1.55 | 0.23 | 2.73 | 1.49 | 7.92
|  | 1.71 | 1.55 | 0.25 | 4.44 | 1.37 | 9.32
|  | 1.78 | 1.55 | 0.26 | 2.83 | 4.59 | 11.01
|  | 1.97 | 1.63 | 0.24 | 2.67 | 1.66 | 8.17
|  | 1.64 | 1.53 | 0.26 | 2.72 | 1.53 | 7.68
|  | 1.83 | 1.72 | 0.26 | 4.49 | 1.52 | 9.82
|  | 4.08 | 1.54 | 0.25 | 2.83 | 1.6 | 10.3
|  | 3.9 | 1.62 | 0.25 | 4.41 | 1.42 | 11.6
|  | 1.38 | 1.5 | 0.26 | 2.68 | 1.52 | 7.34
|  | 1.37 | 1.5 | 0.26 | 2.86 | 1.49 | 7.48
|  | 1.39 | 1.6 | 0.26 | 2.66 | 1.63 | 7.54
|  | 1.23 | 1.51 | 0.25 | 2.71 | 1.63 | 7.33
|  | 1.23 | 1.51 | 0.23 | 2.76 | 1.62 | 7.35
|  | 1.25 | 1.51 | 0.25 | 2.63 | 1.49 | 7.13
|  | 1.43 | 1.58 | 0.27 | 2.72 | 1.53 | 7.53
|  | 1.93 | 1.48 | 0.26 | 2.72 | 1.43 | 7.82
|  | 2.08 | 1.72 | 0.24 | 4.24 | 5.88 | 14.16
|  | 2.84 | 1.7 | 0.35 | 8.14 | 1.38 | 14.41
|  | 3.47 | 1.69 | 1 | 9.19 | 1.43 | 16.78
|  | 4.41 | 1.71 | 1.14 | 9.35 | 1.71 | 18.32
|  | 7.94 | 1.73 | 1.17 | 8.71 | 4.41 | 23.96
|  | 9.26 | 7.54 | 1.38 | 9.7 | 1.28 | 29.16
|  | 9.73 | 7.37 | 1.42 | 8.07 | 1.55 | 28.14
|  | 9.17 | 7.59 | 1.22 | 7.35 | 1.34 | 26.67
|  | 7.11 | 7.49 | 1.44 | 9.45 | 1.34 | 26.83
|  | 10.65 | 8.8 | 1.24 | 11.16 | 3.21 | 35.06
|  | 12.65 | 8.9 | 1.44 | 13.38 | 4.22 | 40.59
|  | 13.12 | 8.76 | 1.32 | 14.76 | 5.82 | 43.78
|  | 11.13 | 9.45 | 1.3 | 13.48 | 3.94 | 39.3
|  | 8.63 | 8.58 | 1.67 | 15.12 | 3.94 | 37.94
|  | 7.72 | 11.4 | 1.33 | 8.76 | 5.74 | 34.95
|  | 9.46 | 17.12 | 1.12 | 11.19 | 3.56 | 42.45
|  | 6.48 | 18.73 | 0.76 | 11.11 | 5.04 | 42.12
|  | 4.88 | 10.13 | 0.78 | 10.8 | 2.52 | 29.11
|  | 4.56 | 9.92 | 0.81 | 11.76 | 2.21 | 29.26
|  | 5.46 | 11.86 | 1.06 | 8.27 | 6.74 | 33.39
|  | 6.43 | 10.86 | 0.94 | 10.31 | 6.14 | 34.68
|  | 9.19 | 3.33 | 1.25 | 7.3 | 8.77 | 29.84
|  | 8.63 | 4.33 | 1.23 | 9.33 | 8.47 | 31.99
|  | 7.19 | 4.47 | 1.39 | 7.05 | 9.47 | 29.57
|  | 8.81 | 5.73 | 1.49 | 9.18 | 12.53 | 37.74
|  | 9.05 | 5.83 | 1.51 | 9.39 | 11.93 | 37.71
|  | 7.02 | 4.33 | 1.29 | 8.79 | 13.08 | 34.51
|  | 7.33 | 10.01 | 1.29 | 12.18 | 16.81 | 47.62
|  | 12.34 | 9.16 | 1.81 | 13.61 | 13.72 | 50.64
|  | 9.6 | 10.65 | 1.69 | 18.63 | 11.45 | 52.02
|  | 7.39 | 11.48 | 1.52 | 14.18 | 12.08 | 46.65
|  | 9.61 | 11.67 | 0.8 | 15.3 | 15.02 | 52.4
|  | 4.89 | 6.2 | 0.96 | 11.46 | 11.35 | 34.86
|  | 5.03 | 6.25 | 0.78 | 10.7 | 12.55 | 35.31
|  | 4.61 | 5.13 | 0.75 | 7.17 | 8.46 | 26.12
|  | 3.19 | 5.02 | 0.75 | 6.68 | 15.25 | 30.89
|  | 2.91 | 5.7 | 0.76 | 10.9 | 3.97 | 24.24
|  | 2.54 | 4.5 | 0.76 | 7.52 | 3.94 | 19.26
|  | 3.05 | 4.96 | 0.64 | 3.72 | 3.31 | 15.68
|  | 2.83 | 4.18 | 0.78 | 8.9 | 2.51 | 19.2
|  | 3.64 | 4.5 | 0.51 | 3.11 | 5.29 | 17.05
|  | 3.39 | 7.05 | 0.6 | 4.37 | 2.41 | 17.82
|  | 3.59 | 5.22 | 0.63 | 3.12 | 3.13 | 15.69
|  | 3.58 | 5.23 | 0.38 | 4.41 | 2.06 | 15.66
|  | 4.23 | 5.23 | 0.28 | 4.91 | 1.72 | 16.37
|  | 3.61 | 5.11 | 0.37 | 3.09 | 1.88 | 14.06
|  | 3.69 | 1.55 | 0.33 | 3.21 | 1.69 | 10.47
|  | 2.46 | 1.56 | 0.34 | 3.17 | 2.57 | 10.1
|  | 2.3 | 2.05 | 0.37 | 4.41 | 3.14 | 12.27
|  | 2.21 | 1.7 | 0.28 | 3.09 | 2.43 | 9.71
|  | 1.98 | 1.62 | 0.28 | 3.12 | 3.3 | 10.3
|  | 4.24 | 2.11 | 0.27 | 6.26 | 3.12 | 16
|  | 2.27 | 1.73 | 0.26 | 3.06 | 2.4 | 9.72
|  | 1.87 | 1.61 | 0.28 | 4.94 | 2.46 | 11.16
|  | 1.88 | 1.63 | 0.29 | 3.08 | 2.75 | 9.63
|  | 2.04 | 1.87 | 0.28 | 5.12 | 2.93 | 12.24
|  | 1.92 | 1.67 | 0.27 | 3.04 | 2.92 | 9.82
|  | 1.81 | 1.37 | 0.28 | 3.08 | 2.51 | 9.05
|  | 2.21 | 1.36 | 0.28 | 3.08 | 2.93 | 9.86
|  | 2.1 | 1.35 | 0.27 | 3.07 | 2.84 | 9.63
|  | 1.89 | 1.43 | 0.29 | 3.12 | 3.44 | 10.17
|  | 1.83 | 1.36 | 0.27 | 3.06 | 2.49 | 9.01
|  | 2.09 | 1.58 | 0.3 | 3.07 | 3.38 | 10.42
|  | 1.56 | 1.45 | 0.3 | 3.17 | 3.47 | 9.95
|  | 1.41 | 1.36 | 0.25 | 4.76 | 3.04 | 10.82
|  | 1.74 | 1.36 | 0.29 | 3 | 2.79 | 9.18
|  | 1.58 | 1.36 | 0.27 | 2.99 | 3.3 | 9.5
|  | 1.53 | 1.44 | 0.3 | 3.27 | 2.9 | 9.44
|  | 1.53 | 1.37 | 0.3 | 3.16 | 2.94 | 9.3
|  | 1.67 | 1.36 | 0.28 | 3.01 | 2.98 | 9.3
|  | 1.47 | 1.36 | 0.29 | 3.16 | 3.97 | 10.25
|  | 1.57 | 1.36 | 0.29 | 3.03 | 2.86 | 9.11
|  | 1.82 | 1.37 | 0.31 | 3.09 | 2.03 | 8.62
|  | 1.61 | 1.36 | 0.28 | 3.03 | 1.99 | 8.27
|  | 1.61 | 1.45 | 0.27 | 3.02 | 2.18 | 8.53
|  | 1.79 | 1.36 | 0.29 | 4.84 | 2.32 | 10.6
|  | 1.6 | 1.37 | 0.29 | 3.04 | 1.89 | 8.19
|  | 1.6 | 1.37 | 0.3 | 3.33 | 1.88 | 8.48
|  | 1.47 | 1.62 | 0.27 | 3.1 | 1.95 | 8.41
|  | 1.82 | 1.37 | 0.26 | 4.78 | 1.91 | 10.14
|  | 1.53 | 1.36 | 0.28 | 3.1 | 1.91 | 8.18
|  | 1.6 | 1.37 | 0.29 | 3.03 | 1.98 | 8.27
|  | 1.78 | 1.36 | 0.29 | 3.16 | 1.91 | 8.5
|  | 1.39 | 1.36 | 0.27 | 3.02 | 1.89 | 7.93
|  | 1.53 | 1.36 | 0.26 | 3.23 | 2.08 | 8.46
|  | 1.72 | 1.45 | 0.28 | 3 | 2.07 | 8.52
|  | 1.52 | 1.36 | 0.29 | 3.02 | 2.02 | 8.21
|  | 1.47 | 1.36 | 0.28 | 3.17 | 2.08 | 8.36
|  | 1.67 | 1.61 | 0.27 | 3.12 | 2.04 | 8.71
|  | 1.57 | 1.44 | 0.27 | 3.05 | 2.05 | 8.38
|  | 1.32 | 1.36 | 0.28 | 3 | 2.04 | 8
|  | 1.1 | 1.32 | 0.27 | 3.09 | 2.11 | 7.89
|  | 0.99 | 1.3 | 0.29 | 2.99 | 2.04 | 7.61
|  | 1.14 | 1.36 | 0.27 | 2.98 | 1.87 | 7.62
|  | 3.52 | 1.47 | 0.27 | 3.09 | 1.89 | 10.24
|  | 1.18 | 1.29 | 0.28 | 2.99 | 1.86 | 7.6
|  | 1.21 | 1.38 | 0.27 | 3.03 | 1.94 | 7.83
|  | 1.43 | 1.29 | 0.28 | 3.07 | 1.91 | 7.98
|  | 1.73 | 1.29 | 0.28 | 3.14 | 2.06 | 8.5
|  | 1.09 | 1.46 | 0.27 | 2.99 | 1.91 | 7.72
|  | 1.26 | 1.37 | 0.29 | 2.99 | 1.91 | 7.82
|  | 1.5 | 1.29 | 0.27 | 3.08 | 1.94 | 8.08
|  | 2.37 | 1.29 | 0.27 | 3.21 | 1.91 | 9.05
|  | 1.59 | 1.29 | 0.28 | 3.23 | 1.9 | 8.29
|  | 1.61 | 1.36 | 0.27 | 3.21 | 2.17 | 8.62
|  | 2.99 | 1.28 | 0.29 | 3.18 | 2.03 | 9.77
|  | 2.88 | 1.53 | 0.37 | 3.17 | 2.24 | 10.19
|  | 1.95 | 1.64 | 0.39 | 3.33 | 2.99 | 10.3
|  | 3.87 | 1.53 | 0.39 | 9.71 | 3.12 | 18.62
|  | 3.32 | 1.51 | 0.36 | 3.17 | 2.08 | 10.44
|  | 4.33 | 1.51 | 0.4 | 3.16 | 2.23 | 11.63
|  | 3.68 | 1.6 | 0.5 | 3.17 | 2.02 | 10.97
|  | 2.92 | 1.52 | 0.54 | 3.22 | 1.92 | 10.12
|  | 2.13 | 1.51 | 0.52 | 3.1 | 1.94 | 9.2
|  | 2.27 | 1.52 | 0.49 | 3.38 | 3.81 | 11.47
|  | 1.63 | 1.6 | 0.58 | 5.49 | 6.59 | 15.89
|  | 1.89 | 1.51 | 0.57 | 3.4 | 4.35 | 11.72
|  | 2.89 | 1.56 | 0.59 | 3.28 | 5.21 | 13.53
|  | 2.82 | 1.67 | 0.51 | 3.23 | 2.44 | 10.67
|  | 2.74 | 2.1 | 0.51 | 5.03 | 3.35 | 13.73
|  | 4.43 | 1.57 | 0.6 | 3.06 | 6.27 | 15.93
|  | 5.34 | 1.54 | 0.61 | 3.12 | 7.18 | 17.79
|  | 4.74 | 2.26 | 0.55 | 3.28 | 2.42 | 13.25
|  | 3.34 | 2.11 | 0.6 | 4.78 | 2.46 | 13.29
|  | 3.33 | 1.59 | 0.5 | 5.29 | 2.4 | 13.11
|  | 3.52 | 1.57 | 0.5 | 5.59 | 4.27 | 15.45
|  | 3.69 | 1.68 | 0.57 | 9.75 | 3.99 | 19.68
|  | 4.66 | 2.14 | 0.88 | 3.27 | 5.87 | 16.82
|  | 5 | 1.6 | 0.44 | 3 | 5.29 | 15.33
|  | 4.74 | 1.69 | 0.85 | 4.96 | 4.4 | 16.64
|  | 3.47 | 1.6 | 0.47 | 3.21 | 7.93 | 16.68
|  | 5.84 | 1.59 | 0.51 | 3.58 | 4.95 | 16.47
|  | 5.63 | 1.59 | 0.79 | 3.58 | 2.84 | 14.43
|  | 3.4 | 1.54 | 0.49 | 3.38 | 6.09 | 14.9
|  | 5.6 | 1.47 | 0.49 | 3.27 | 2.63 | 13.46
|  | 2.7 | 1.54 | 0.54 | 3.5 | 3.26 | 11.54
|  | 2.83 | 1.54 | 0.51 | 3.49 | 3.28 | 11.65
|  | 4.25 | 1.76 | 0.49 | 3.46 | 6.72 | 16.68
|  | 2.78 | 1.38 | 0.9 | 3.38 | 3.45 | 11.89
|  | 2.77 | 1.38 | 0.51 | 3.46 | 3.25 | 11.37
|  | 3.65 | 1.49 | 0.83 | 3.34 | 2.4 | 11.71
|  | 2.21 | 1.38 | 0.44 | 3.42 | 2.47 | 9.92
|  | 2.25 | 1.52 | 0.44 | 3.52 | 2.43 | 10.16
|  | 2.4 | 1.56 | 0.35 | 3.31 | 2.42 | 10.04
|  | 2.1 | 2.17 | 0.29 | 3.56 | 4.4 | 12.52
|  | 2.21 | 1.57 | 0.32 | 3.36 | 2.43 | 9.89
|  | 2.47 | 1.57 | 0.33 | 2.88 | 2.68 | 9.93
|  | 2.25 | 2.2 | 0.38 | 3.07 | 3.6 | 11.5
|  | 3.4 | 1.84 | 0.37 | 3.07 | 2.75 | 11.43
|  | 1.99 | 1.58 | 0.33 | 4.93 | 2.89 | 11.72
|  | 1.67 | 2.19 | 0.32 | 2.85 | 2.89 | 9.92
|  | 1.73 | 1.73 | 0.31 | 2.85 | 2.77 | 9.39
|  | 1.85 | 1.6 | 0.34 | 4.98 | 2.75 | 11.52
|  | 1.51 | 2.1 | 0.4 | 3.02 | 2.76 | 9.79
|  | 1.66 | 1.64 | 0.24 | 2.93 | 2.7 | 9.17
|  | 1.91 | 1.73 | 0.24 | 3.03 | 2.75 | 9.66
|  | 1.8 | 1.36 | 0.24 | 2.96 | 2.55 | 8.91
|  | 1.73 | 1.36 | 0.28 | 4.81 | 2.64 | 10.82
|  | 1.41 | 1.35 | 0.25 | 3.1 | 2.64 | 8.75
|  | 1.34 | 1.62 | 0.24 | 2.97 | 1.63 | 7.8
|  | 1.59 | 1.35 | 0.24 | 3.02 | 1.18 | 7.38
|  | 1.44 | 1.35 | 0.24 | 2.87 | 1.25 | 7.15
|  | 1.37 | 1.35 | 0.26 | 2.89 | 1.15 | 7.02
|  | 1.69 | 1.55 | 0.25 | 2.83 | 1.19 | 7.51
|  | 1.44 | 1.36 | 0.25 | 2.85 | 1.15 | 7.05
|  | 1.36 | 1.35 | 0.26 | 2.82 | 1.15 | 6.94
|  | 1.37 | 1.45 | 0.24 | 2.99 | 1.32 | 7.37
|  | 1.38 | 1.38 | 0.26 | 2.91 | 1.43 | 7.36
|  | 1.51 | 1.36 | 0.25 | 2.92 | 1.55 | 7.59
|  | 1.44 | 1.36 | 0.26 | 2.91 | 1.58 | 7.55
|  | 1.43 | 1.45 | 0.25 | 2.82 | 1.53 | 7.48
|  | 1.57 | 1.37 | 0.23 | 2.84 | 1.25 | 7.26
|  | 1.44 | 1.55 | 0.26 | 2.89 | 1.42 | 7.56
|  | 1.4 | 1.36 | 0.25 | 2.99 | 1.25 | 7.25
|  | 1.59 | 1.44 | 0.27 | 2.84 | 1.15 | 7.29
|  | 1.33 | 1.36 | 0.29 | 2.85 | 1.2 | 7.03
|  | 1.38 | 1.36 | 0.25 | 2.86 | 1.15 | 7
|  | 1.67 | 1.47 | 0.26 | 2.91 | 1.15 | 7.46
|  | 1.32 | 1.36 | 0.26 | 2.89 | 1.27 | 7.1
|  | 1.52 | 1.36 | 0.26 | 2.93 | 1.19 | 7.26
|  | 1.31 | 1.36 | 0.26 | 3.03 | 1.15 | 7.11
|  | 1.38 | 1.45 | 0.24 | 2.89 | 1.14 | 7.1
|  | 1.57 | 1.36 | 0.24 | 2.89 | 1.18 | 7.24
|  | 1.35 | 1.36 | 0.24 | 2.82 | 1.15 | 6.92
|  | 1.31 | 1.33 | 0.26 | 2.88 | 1.92 | 7.7
|  | 1.44 | 1.41 | 0.26 | 2.88 | 1.18 | 7.17
|  | 1.14 | 1.33 | 0.24 | 2.84 | 1.28 | 6.83
|  | 0.99 | 1.31 | 0.25 | 2.97 | 1.32 | 6.84
|  | 3.1 | 1.31 | 0.24 | 2.83 | 1.37 | 8.85
|  | 1.03 | 1.38 | 0.25 | 2.84 | 1.33 | 6.83
|  | 1.43 | 1.3 | 0.26 | 2.88 | 1.43 | 7.3
|  | 1.28 | 1.3 | 0.24 | 2.88 | 1.3 | 7
|  | 2.71 | 1.4 | 0.25 | 2.94 | 1.26 | 8.56
|  | 2.81 | 1.29 | 0.24 | 2.79 | 1.25 | 8.38
|  | 2.52 | 1.29 | 0.25 | 2.9 | 1.15 | 8.11
|  | 2.58 | 1.28 | 0.26 | 2.85 | 1.18 | 8.15
|  | 2.43 | 1.38 | 0.26 | 2.82 | 1.25 | 8.14
|  | 1.27 | 1.28 | 0.34 | 2.85 | 1.14 | 6.88
|  | 2.07 | 1.52 | 0.32 | 2.79 | 1.18 | 7.88
|  | 1.41 | 1.83 | 0.32 | 2.82 | 1.14 | 7.52
|  | 1.18 | 1.61 | 0.33 | 2.81 | 1.14 | 7.07
|  | 1.48 | 1.53 | 0.33 | 3.01 | 1.18 | 7.53
|  | 1.7 | 1.57 | 0.32 | 3.01 | 1.25 | 7.85
|  | 1.07 | 1.53 | 0.32 | 3 | 1.15 | 7.07
|  | 1.32 | 1.58 | 0.32 | 3.02 | 1.41 | 7.65
|  | 1.06 | 1.5 | 0.35 | 3.01 | 1.36 | 7.28
|  | 1.06 | 1.51 | 0.41 | 3.22 | 1.49 | 7.69
|  | 1.25 | 1.61 | 0.41 | 3.31 | 1.37 | 7.95
|  | 0.99 | 1.35 | 0.41 | 3.28 | 1.42 | 7.45
|  | 1.05 | 1.35 | 0.4 | 3.32 | 3.19 | 9.31
|  | 1.52 | 1.35 | 0.4 | 3.26 | 1.37 | 7.9
|  | 1.46 | 1.43 | 0.35 | 3.3 | 1.25 | 7.79
|  | 1.8 | 1.34 | 0.35 | 5.63 | 4.19 | 13.31
|  | 3.05 | 1.35 | 0.39 | 3.49 | 2.31 | 10.59
|  | 3.02 | 1.35 | 0.35 | 3.39 | 3.03 | 11.14
|  | 3.09 | 1.42 | 0.39 | 3.27 | 4.05 | 12.22
|  | 2.31 | 1.35 | 0.36 | 3.22 | 6.14 | 13.38
|  | 2.4 | 1.35 | 0.39 | 3.29 | 2.59 | 10.02
|  | 2.72 | 1.35 | 0.41 | 3.23 | 3.43 | 11.14
|  | 3.8 | 1.42 | 0.5 | 7.74 | 2.64 | 16.1
|  | 1.76 | 2.09 | 0.5 | 8.35 | 7.2 | 19.9
|  | 2.41 | 2.05 | 0.42 | 6.36 | 4.2 | 15.44
|  | 1.32 | 1.59 | 0.47 | 6.69 | 3.16 | 13.23
|  | 1.28 | 1.5 | 0.47 | 4.32 | 4.13 | 11.7
|  | 2.13 | 2.06 | 0.75 | 6.93 | 3.01 | 14.88
|  | 1.34 | 2.06 | 0.48 | 7.17 | 2.17 | 13.22
|  | 1.59 | 1.59 | 0.87 | 5.09 | 4.18 | 13.32
|  | 1.46 | 1.5 | 0.6 | 3.91 | 5.04 | 12.51
|  | 1.37 | 1.51 | 0.42 | 3.72 | 1.3 | 8.32
|  | 1.07 | 1.52 | 0.52 | 3.96 | 1.37 | 8.44
|  | 3.75 | 1.49 | 0.47 | 3.76 | 2.14 | 11.61
|  | 3.93 | 1.41 | 0.68 | 3.89 | 1.29 | 11.2
|  | 1.63 | 1.42 | 0.45 | 3.98 | 1.58 | 9.06
|  | 1.85 | 1.51 | 0.4 | 5.82 | 1.35 | 10.93
|  | 1.93 | 1.41 | 0.32 | 5.94 | 2.24 | 11.84
|  | 1.8 | 1.59 | 0.38 | 3.72 | 2.2 | 9.69
|  | 1.94 | 2.02 | 0.38 | 5.07 | 3.1 | 12.51
|  | 2.09 | 1.7 | 0.36 | 2.97 | 2.12 | 9.24
|  | 1.87 | 1.6 | 0.32 | 3.14 | 2.17 | 9.1
|  | 2.32 | 1.64 | 0.35 | 5.04 | 2.96 | 12.31
|  | 1.94 | 1.64 | 0.35 | 3 | 2.13 | 9.06
|  | 1.89 | 2.23 | 0.27 | 3.07 | 2.33 | 9.79
|  | 2.13 | 1.86 | 0.3 | 3.2 | 2.21 | 9.7
|  | 1.92 | 1.67 | 0.23 | 3.14 | 2.17 | 9.13
|  | 1.93 | 1.67 | 0.28 | 3.13 | 2.17 | 9.18
|  | 2.17 | 1.67 | 0.27 | 2.97 | 2.2 | 9.28
|  | 1.83 | 1.66 | 0.27 | 3.27 | 2.16 | 9.19
|  | 2 | 1.67 | 0.26 | 3.09 | 2.41 | 9.43
|  | 1.98 | 1.74 | 0.23 | 3.16 | 2.34 | 9.45
|  | 1.78 | 1.67 | 0.28 | 3.1 | 2.31 | 9.14
|  | 1.7 | 1.35 | 0.25 | 2.99 | 2.31 | 8.6
|  | 1.62 | 1.36 | 0.26 | 3.19 | 1.39 | 7.82
|  | 1.93 | 1.44 | 0.25 | 3.2 | 1.95 | 8.77
|  | 1.41 | 1.35 | 0.25 | 3.35 | 1.38 | 7.74
|  | 1.46 | 1.35 | 0.26 | 4.92 | 1.31 | 9.3
|  | 1.35 | 1.35 | 0.25 | 2.98 | 1.28 | 7.21
|  | 1.54 | 1.42 | 0.26 | 2.96 | 1.17 | 7.35
|  | 1.39 | 1.35 | 0.26 | 2.98 | 1.21 | 7.19
|  | 1.4 | 1.35 | 0.24 | 3.09 | 1.29 | 7.37
|  | 1.48 | 1.45 | 0.24 | 2.92 | 1.18 | 7.27
|  | 1.28 | 1.35 | 0.25 | 3.1 | 1.22 | 7.2
|  | 1.35 | 1.35 | 0.26 | 3.01 | 1.18 | 7.15
|  | 1.33 | 1.35 | 0.26 | 4.76 | 1.18 | 8.88
|  | 1.33 | 1.44 | 0.25 | 3.02 | 1.22 | 7.26
|  | 1.35 | 1.35 | 0.27 | 2.95 | 1.29 | 7.21
|  | 1.47 | 1.35 | 0.25 | 2.98 | 2.06 | 8.11
|  | 1.27 | 1.35 | 0.28 | 2.97 | 1.43 | 7.3
|  | 1.28 | 1.43 | 0.25 | 3.04 | 1.18 | 7.18
|  | 1.42 | 1.35 | 0.24 | 3.02 | 1.36 | 7.39
|  | 1.27 | 1.35 | 0.25 | 2.95 | 1.41 | 7.23
|  | 1.28 | 1.35 | 0.25 | 2.96 | 1.47 | 7.31
|  | 1.47 | 1.43 | 0.28 | 3.06 | 1.36 | 7.6
|  | 1.4 | 1.61 | 0.23 | 3.08 | 1.33 | 7.65
|  | 1.33 | 1.35 | 0.25 | 3.02 | 1.32 | 7.27
|  | 2.01 | 1.35 | 0.25 | 3.05 | 1.27 | 7.93
|  | 1.28 | 1.35 | 0.26 | 2.93 | 1.27 | 7.09
|  | 1.52 | 1.34 | 0.28 | 2.93 | 1.31 | 7.38
|  | 1.3 | 1.34 | 0.23 | 3.75 | 1.22 | 7.84
|  | 3.53 | 1.43 | 0.25 | 3 | 1.18 | 9.39
|  | 1.6 | 1.36 | 0.27 | 2.85 | 1.22 | 7.3
|  | 1.13 | 1.32 | 0.27 | 2.86 | 1.18 | 6.76
|  | 1.18 | 1.32 | 0.25 | 3.03 | 1.19 | 6.97
|  | 1.3 | 1.4 | 0.26 | 2.89 | 1.31 | 7.16
|  | 0.77 | 1.32 | 0.27 | 2.89 | 1.18 | 6.43
|  | 1 | 1.29 | 0.26 | 2.88 | 1.17 | 6.6
|  | 1.45 | 1.28 | 0.26 | 2.92 | 1.22 | 7.13
|  | 0.83 | 1.36 | 0.27 | 2.59 | 1.12 | 6.17
|  | 2.12 | 1.28 | 0.25 | 2.59 | 1.12 | 7.36
|  | 2.44 | 1.28 | 1.2 | 4.74 | 1.38 | 11.04
|  | 3.75 | 1.28 | 1.18 | 8.41 | 1.35 | 15.97
|  | 2.6 | 1.57 | 1.51 | 7.16 | 2.79 | 15.63
|  | 4.52 | 1.6 | 1.55 | 7.44 | 6.91 | 22.02
|  | 6.77 | 1.78 | 1.54 | 8.58 | 2.94 | 21.61
|  | 6 | 2.55 | 1.59 | 8.46 | 6.72 | 25.32
|  | 6.38 | 1.9 | 2 | 11.04 | 3.09 | 24.41
|  | 6.53 | 1.68 | 1.99 | 13.6 | 2.62 | 26.42
|  | 7.66 | 6.58 | 1.76 | 11.61 | 2.38 | 29.99
|  | 7.3 | 6.59 | 1.37 | 10.38 | 2.53 | 28.17
|  | 6.48 | 6.86 | 1.24 | 9.35 | 2.61 | 26.54
|  | 6.69 | 8.03 | 0.92 | 11.52 | 3.68 | 30.84
|  | 6.94 | 8.18 | 1.32 | 8.04 | 3.54 | 28.02
|  | 13.5 | 8.13 | 0.84 | 8.17 | 5.86 | 36.5
|  | 7.38 | 8.07 | 0.88 | 9.78 | 4.3 | 30.41
|  | 8.32 | 8.73 | 0.69 | 7.21 | 9.07 | 34.02
|  | 7.79 | 8.6 | 0.72 | 8.97 | 5.64 | 31.72
|  | 8.99 | 8.35 | 0.73 | 9.27 | 5.74 | 33.08
|  | 9.96 | 4.6 | 1.31 | 11.77 | 5.25 | 32.89
|  | 7.17 | 10.42 | 1.56 | 11.61 | 5.35 | 36.11
|  | 8.31 | 20.66 | 1.28 | 12.92 | 6.24 | 49.41
|  | 11.4 | 20.4 | 0.94 | 15.67 | 5.76 | 54.17
|  | 10.67 | 20.45 | 1.74 | 21.05 | 7.04 | 60.95
|  | 11.5 | 20.63 | 0.88 | 19.04 | 5.2 | 57.25
|  | 13.09 | 21.32 | 0.79 | 21.93 | 4.13 | 61.26
|  | 13.53 | 22.83 | 0.99 | 19.87 | 6.64 | 63.86
|  | 13.08 | 24.08 | 1.13 | 21.27 | 8.58 | 68.14
|  | 11.85 | 22.89 | 1.13 | 21.55 | 5.64 | 63.06
|  | 11.09 | 22.63 | 1.06 | 19.43 | 6.6 | 60.81
|  | 11.76 | 20.12 | 1.03 | 18.14 | 7.49 | 58.54
|  | 12.88 | 12.88 | 1.18 | 14.94 | 8.87 | 50.75
|  | 12.46 | 14.31 | 1.18 | 18.37 | 4.9 | 51.22
|  | 11.53 | 2.82 | 1.03 | 17.39 | 8.65 | 41.42
|  | 7.9 | 2.19 | 1.44 | 17.59 | 12.72 | 41.84
|  | 7.97 | 2.63 | 0.6 | 9.54 | 11.41 | 32.15
|  | 7.45 | 2.54 | 1.06 | 8.17 | 9 | 28.22
|  | 6.49 | 2.5 | 1.2 | 7.55 | 5.75 | 23.49
|  | 5.56 | 2.63 | 1 | 6.89 | 7.81 | 23.89
|  | 6.81 | 2.74 | 0.83 | 11.69 | 6.61 | 28.68
|  | 6.73 | 2.46 | 0.44 | 6.17 | 6.19 | 21.99
|  | 5.63 | 2.49 | 0.45 | 7.81 | 5.61 | 21.99
|  | 3.67 | 2.66 | 0.39 | 7.91 | 4.75 | 19.38
|  | 3.62 | 2.57 | 0.58 | 7.88 | 4.63 | 19.28
|  | 2.96 | 2.47 | 0.42 | 7.03 | 4.89 | 17.77
|  | 3.04 | 3.02 | 0.41 | 5.98 | 4.92 | 17.37
|  | 3.17 | 3.06 | 0.41 | 6.58 | 2.73 | 15.95
|  | 2.87 | 1.6 | 0.32 | 3.4 | 2.77 | 10.96
|  | 2.49 | 1.59 | 0.27 | 5.8 | 4.08 | 14.23
|  | 2.96 | 1.56 | 0.24 | 5.93 | 3.38 | 14.07
|  | 2.23 | 2.38 | 0.37 | 6.19 | 3.42 | 14.59
|  | 2.36 | 2.15 | 0.23 | 5.27 | 4.14 | 14.15
|  | 2.2 | 1.75 | 0.23 | 6.67 | 2.62 | 13.47
|  | 2.13 | 1.57 | 0.27 | 5.13 | 2.65 | 11.75
|  | 1.88 | 1.65 | 0.23 | 4.99 | 2.66 | 11.41
|  | 2.12 | 1.57 | 0.25 | 8.15 | 2.63 | 14.72
|  | 2.05 | 1.55 | 0.27 | 6.34 | 3.02 | 13.23
|  | 1.97 | 2.18 | 0.23 | 6.29 | 2.15 | 12.82
|  | 2.03 | 1.59 | 0.23 | 3.44 | 2.64 | 9.93
|  | 1.81 | 1.63 | 0.24 | 3.56 | 1.15 | 8.39
|  | 4.21 | 1.36 | 0.25 | 3.37 | 1.18 | 10.37
|  | 3.74 | 1.45 | 0.25 | 2.97 | 1.91 | 10.32
|  | 1.44 | 1.36 | 0.24 | 3.07 | 1.52 | 7.63
|  | 1.43 | 1.36 | 0.23 | 3.17 | 1.45 | 7.64
|  | 1.42 | 1.36 | 0.23 | 3.04 | 1.19 | 7.24
|  | 1.55 | 1.44 | 0.26 | 3.1 | 1.19 | 7.54
|  | 1.69 | 1.35 | 0.25 | 3.1 | 1.22 | 7.61
|  | 1.5 | 1.36 | 0.25 | 2.99 | 1.18 | 7.28
|  | 1.37 | 1.36 | 0.21 | 3.2 | 1.28 | 7.42
|  | 1.37 | 1.44 | 0.24 | 2.99 | 1.22 | 7.26
|  | 1.38 | 1.35 | 0.26 | 3.06 | 1.08 | 7.13
|  | 1.64 | 1.36 | 0.23 | 3.02 | 1.76 | 8.01
|  | 1.36 | 1.47 | 0.25 | 3.07 | 1.12 | 7.27
|  | 1.57 | 1.36 | 0.22 | 3.22 | 1.21 | 7.58
|  | 1.43 | 1.36 | 0.26 | 3.15 | 1.08 | 7.28
|  | 1.36 | 1.36 | 0.25 | 3.12 | 1.13 | 7.22
|  | 1.62 | 1.46 | 0.23 | 3.21 | 1.14 | 7.66
|  | 1.42 | 1.37 | 0.25 | 3.08 | 1.15 | 7.27
|  | 1.43 | 1.37 | 0.24 | 3.08 | 2.23 | 8.35
|  | 1.57 | 1.37 | 0.27 | 2.93 | 1.23 | 7.37
|  | 1.43 | 1.45 | 0.23 | 3.01 | 1.08 | 7.2
|  | 1.46 | 1.37 | 0.25 | 2.95 | 1.08 | 7.11
|  | 1.58 | 1.37 | 0.25 | 3.01 | 1.26 | 7.47
|  | 1.38 | 1.36 | 0.25 | 3.03 | 1.87 | 7.89
|  | 1.44 | 1.44 | 0.24 | 2.92 | 1.33 | 7.37
|  | 1.73 | 1.36 | 0.25 | 2.92 | 1.19 | 7.45
|  | 1.5 | 1.36 | 0.23 | 3.02 | 1.18 | 7.29
|  | 1.43 | 1.36 | 0.23 | 2.96 | 1.23 | 7.21
|  | 1.38 | 1.36 | 0.25 | 2.92 | 1.19 | 7.1
|  | 1.64 | 1.37 | 0.24 | 2.97 | 1.08 | 7.3
|  | 1.01 | 1.45 | 0.27 | 2.99 | 1.22 | 6.94
|  | 1.08 | 1.34 | 0.23 | 3.03 | 1.08 | 6.76
|  | 1.36 | 1.32 | 0.25 | 2.98 | 1.08 | 6.99
|  | 1.08 | 1.32 | 0.26 | 3.05 | 1.17 | 6.88
|  | 1.26 | 1.41 | 0.24 | 2.96 | 1.14 | 7.01
|  | 1.52 | 1.32 | 0.27 | 3.46 | 9.37 | 15.94
|  | 2.24 | 1.32 | 0.3 | 9.63 | 4.13 | 17.62
|  | 2.56 | 1.32 | 1.06 | 5.61 | 5.83 | 16.38
|  | 3.33 | 1.58 | 1.19 | 5.97 | 5.36 | 17.43
|  | 2.82 | 1.53 | 1.17 | 8.03 | 4.27 | 17.82
|  | 6.89 | 4.65 | 1.24 | 6.17 | 4.09 | 23.04
|  | 6.65 | 4.62 | 1.19 | 10.03 | 4.42 | 26.91
|  | 8.01 | 4.88 | 1.2 | 10.22 | 4.3 | 28.61
|  | 8.36 | 4.63 | 1.13 | 9.64 | 5 | 28.76
|  | 11.54 | 6.09 | 1.34 | 11.87 | 5.85 | 36.69
|  | 10.52 | 9.49 | 1.03 | 9.15 | 2.71 | 32.9
|  | 9.07 | 10.33 | 1.21 | 10.86 | 2.18 | 33.65
|  | 9.57 | 10.4 | 1.24 | 10.56 | 3.67 | 35.44
|  | 9.61 | 10.45 | 1.22 | 12.02 | 2.64 | 35.94
|  | 7.52 | 10.52 | 0.84 | 9.05 | 4.05 | 31.98
|  | 8.37 | 7.02 | 1.07 | 11.32 | 9.04 | 36.82
|  | 8.12 | 3.66 | 1.52 | 10 | 5.14 | 28.44
|  | 7.19 | 3.67 | 1.68 | 10.22 | 10.96 | 33.72
|  | 7.47 | 3.76 | 1.39 | 14.69 | 7.3 | 34.61
|  | 6.65 | 3.55 | 2.27 | 10.93 | 6.33 | 29.73
|  | 6.87 | 3.54 | 2.04 | 11.88 | 7.69 | 32.02
|  | 9.55 | 3.68 | 2.17 | 9.53 | 7 | 31.93
|  | 14.45 | 3.7 | 2.23 | 12.51 | 10.15 | 43.04
|  | 16.15 | 5.4 | 2.16 | 14.52 | 6.09 | 44.32
|  | 15.17 | 6.52 | 1.81 | 20.14 | 5.52 | 49.16
|  | 10.95 | 5.33 | 1.44 | 18.28 | 8.87 | 44.87
|  | 11.03 | 7.85 | 1.5 | 23.38 | 9.55 | 53.31
|  | 14.2 | 12.96 | 1.19 | 23.93 | 10.19 | 62.47
|  | 16.57 | 10.27 | 0.93 | 22.41 | 8.5 | 58.68
|  | 14.4 | 10.38 | 0.71 | 20.77 | 8.5 | 54.76
|  | 13.17 | 10.22 | 0.72 | 24 | 12.94 | 61.05
|  | 12.83 | 11.62 | 0.41 | 18.23 | 9.09 | 52.18
|  | 12.46 | 9.6 | 0.38 | 19.51 | 15.54 | 57.49
|  | 11.78 | 5.22 | 0.66 | 16.01 | 13.48 | 47.15
|  | 14.18 | 6.05 | 0.44 | 17.25 | 11 | 48.92
|  | 12.64 | 2.05 | 0.77 | 17.66 | 6.16 | 39.28
|  | 7.41 | 2.71 | 0.62 | 14.33 | 5.24 | 30.31
|  | 8.36 | 5.28 | 0.32 | 17.1 | 5.92 | 36.98
|  | 4.7 | 3.29 | 0.34 | 13.24 | 5.81 | 27.38
|  | 2.71 | 3.02 | 0.33 | 11.77 | 5.93 | 23.76
|  | 3.17 | 3.04 | 0.34 | 5.56 | 6.12 | 18.23
|  | 5.13 | 2.84 | 0.33 | 8.87 | 8.34 | 25.51
|  | 5.27 | 3.14 | 0.26 | 5.08 | 4.6 | 18.35
|  | 4.86 | 1.7 | 0.27 | 6.42 | 6.1 | 19.35
|  | 2.91 | 1.76 | 0.25 | 8.64 | 3.17 | 16.73
|  | 2.97 | 1.7 | 0.26 | 7.31 | 3.72 | 15.96
|  | 2.77 | 1.71 | 0.24 | 6.82 | 2.69 | 14.23
|  | 2.97 | 1.81 | 0.26 | 6.78 | 3.72 | 15.54
|  | 2.98 | 1.7 | 0.25 | 5.43 | 3.78 | 14.14
|  | 2.9 | 1.7 | 0.25 | 8.58 | 2.34 | 15.77
|  | 3.09 | 2.24 | 0.23 | 6.66 | 2.13 | 14.35
|  | 3.2 | 1.57 | 0.26 | 5.19 | 2.72 | 12.94
|  | 2.91 | 1.47 | 0.26 | 6.61 | 3.08 | 14.33
|  | 3.11 | 1.69 | 0.23 | 3.32 | 2.63 | 10.98
|  | 3.04 | 1.5 | 0.23 | 3.31 | 2.27 | 10.35
|  | 2.82 | 1.56 | 0.24 | 3.41 | 2.76 | 10.79
|  | 2.55 | 1.49 | 0.26 | 3.37 | 1.94 | 9.61
|  | 2.42 | 1.5 | 0.23 | 3.02 | 2.22 | 9.39
|  | 2.28 | 1.23 | 0.25 | 2.87 | 3.13 | 9.76
|  | 2.16 | 1.3 | 0.23 | 2.88 | 2.09 | 8.66
|  | 2.14 | 1.22 | 0.23 | 4.96 | 2.11 | 10.66
|  | 1.8 | 1.22 | 0.25 | 2.87 | 5.06 | 11.2
|  | 1.81 | 1.32 | 0.24 | 2.91 | 1.28 | 7.56
|  | 1.66 | 1.22 | 0.25 | 2.86 | 1.17 | 7.16
|  | 1.52 | 1.22 | 0.25 | 2.95 | 1.14 | 7.08
|  | 1.62 | 1.22 | 0.26 | 2.87 | 1.1 | 7.07
|  | 1.73 | 1.31 | 0.21 | 4.78 | 1.1 | 9.13
|  | 1.52 | 1.22 | 0.24 | 3 | 1.14 | 7.12
|  | 1.45 | 1.22 | 0.25 | 2.93 | 1.32 | 7.17
|  | 1.51 | 1.22 | 0.25 | 2.87 | 1.22 | 7.07
|  | 1.65 | 1.3 | 0.24 | 2.86 | 1.26 | 7.31
|  | 1.37 | 1.22 | 0.21 | 3.01 | 1.21 | 7.02
|  | 1.51 | 1.22 | 0.23 | 2.92 | 1.21 | 7.09
|  | 1.77 | 1.22 | 0.25 | 4.67 | 1.37 | 9.28
|  | 1.38 | 1.3 | 0.25 | 3.05 | 1.24 | 7.22
|  | 1.45 | 1.22 | 0.25 | 2.87 | 1.42 | 7.21
|  | 1.65 | 1.22 | 0.21 | 2.95 | 1.31 | 7.34
|  | 1.43 | 1.31 | 0.24 | 2.96 | 1.35 | 7.29
|  | 1.5 | 1.4 | 0.25 | 4.82 | 1.11 | 9.08
|  | 1.8 | 1.22 | 0.25 | 2.91 | 1.21 | 7.39
|  | 1.51 | 1.22 | 0.23 | 2.87 | 1.19 | 7.02
|  | 1.59 | 1.31 | 0.24 | 3.05 | 1.16 | 7.35
|  | 1.73 | 1.42 | 0.24 | 2.88 | 1.17 | 7.44
|  | 1.45 | 1.22 | 0.23 | 2.85 | 1.21 | 6.96
|  | 1.52 | 1.22 | 0.25 | 2.85 | 1.1 | 6.94
|  | 1.71 | 1.3 | 0.23 | 2.94 | 1.2 | 7.38
|  | 1.5 | 1.22 | 0.26 | 4.73 | 1.14 | 8.85
|  | 1.63 | 1.24 | 0.23 | 2.87 | 1.1 | 7.07
|  | 1.83 | 1.22 | 0.24 | 3.05 | 1.23 | 7.57
|  | 1.28 | 1.26 | 0.25 | 2.9 | 1.27 | 6.96
|  | 3.44 | 1.19 | 0.25 | 2.85 | 1.37 | 9.1
|  | 3.49 | 1.19 | 0.27 | 2.97 | 1.21 | 9.13
|  | 0.79 | 1.17 | 0.24 | 2.7 | 1.18 | 6.08
|  | 0.92 | 1.15 | 0.31 | 3.93 | 1.21 | 7.52
|  | 1.33 | 1.15 | 0.29 | 4.12 | 1.17 | 8.06
|  | 1.65 | 1.15 | 0.31 | 7.52 | 1.19 | 11.82
|  | 1.94 | 1.24 | 0.31 | 9.48 | 1.22 | 14.19
|  | 2.9 | 1.15 | 1.17 | 9.29 | 1.09 | 15.6
|  | 2.35 | 1.15 | 1.65 | 7.6 | 5.07 | 17.82
|  | 3.38 | 1.36 | 2.5 | 10.22 | 4.87 | 22.33
|  | 4.47 | 4.37 | 2.61 | 10.09 | 1.27 | 22.81
|  | 3.63 | 8.78 | 2.59 | 10.13 | 1.94 | 27.07
|  | 3.84 | 10.13 | 2.3 | 10.04 | 1.64 | 27.95
|  | 4.2 | 10.17 | 2.57 | 13.95 | 1.04 | 31.93
|  | 3.76 | 8.68 | 2.29 | 11.76 | 3.73 | 30.22
|  | 5.47 | 9.77 | 3.02 | 15.13 | 4.16 | 37.55
|  | 6.42 | 12.58 | 2.59 | 12.57 | 4.14 | 38.3
|  | 9.93 | 14.13 | 3.41 | 11.53 | 4.96 | 43.96
|  | 9.84 | 4.76 | 2.94 | 16.44 | 4.46 | 38.44
|  | 12.59 | 7.54 | 2.6 | 13.3 | 5.27 | 41.3
|  | 13.66 | 8.07 | 2.77 | 8.12 | 1.87 | 34.49
|  | 12.39 | 2.51 | 2.22 | 10.28 | 3.73 | 31.13
|  | 13.14 | 3.77 | 2.34 | 7.77 | 4.62 | 31.64
|  | 8.66 | 3.19 | 1.79 | 8.32 | 4.68 | 26.64
|  | 8.41 | 3.18 | 0.83 | 13.7 | 11.38 | 37.5
|  | 9.46 | 3.54 | 0.91 | 16.36 | 12.37 | 42.64
|  | 13.13 | 3.29 | 1.12 | 17.79 | 7.93 | 43.26
|  | 12.84 | 3.95 | 1.24 | 18.28 | 10.24 | 46.55
|  | 15.05 | 8.51 | 1.45 | 17.95 | 8.61 | 51.57
|  | 14.9 | 7.27 | 1.47 | 12.89 | 13.51 | 50.04
|  | 13.45 | 6.98 | 1.33 | 14.44 | 12.98 | 49.18
|  | 13.56 | 8.44 | 1.4 | 16.85 | 13.64 | 53.89
|  | 13.64 | 11 | 1.96 | 15.55 | 11.14 | 53.29
|  | 14.53 | 13.02 | 1.83 | 10.8 | 13.21 | 53.39
|  | 16.04 | 11.71 | 1.78 | 10.9 | 12.08 | 52.51
|  | 10.16 | 11.73 | 1.71 | 8.83 | 12.13 | 44.56
|  | 10.17 | 13.86 | 0.69 | 10.13 | 12.65 | 47.5
|  | 8.91 | 12 | 1.27 | 8.86 | 10.33 | 41.37
|  | 7.9 | 9.26 | 1.34 | 9.57 | 8.66 | 36.73
|  | 9.18 | 6.35 | 1.05 | 8.63 | 11.99 | 37.2
|  | 9.08 | 6.27 | 0.65 | 8.08 | 12.36 | 36.44
|  | 8.74 | 6.17 | 0.81 | 4.48 | 5.5 | 25.7
|  | 9.03 | 5.98 | 0.62 | 4.22 | 6.39 | 26.24
|  | 6.25 | 5.19 | 0.6 | 4.69 | 9.14 | 25.87
|  | 5.96 | 5.15 | 0.3 | 8.13 | 6.69 | 26.23
|  | 4.93 | 1.71 | 0.3 | 7.97 | 9.96 | 24.87
|  | 4.76 | 1.64 | 0.5 | 4.89 | 10.41 | 22.2
|  | 4.64 | 1.84 | 0.29 | 5.87 | 7.26 | 19.9
|  | 4.53 | 1.61 | 0.45 | 5.96 | 3.8 | 16.35
|  | 4.44 | 2.68 | 0.54 | 8.13 | 4.03 | 19.82
|  | 4.7 | 2.57 | 0.47 | 5.83 | 4.08 | 17.65
|  | 4.4 | 2.38 | 0.34 | 6.7 | 4.24 | 18.06
|  | 2.14 | 1.81 | 0.35 | 5.6 | 6.22 | 16.12
|  | 5.09 | 2.1 | 0.34 | 5.73 | 7 | 20.26
|  | 6.72 | 2.42 | 0.34 | 7.82 | 4.84 | 22.14
|  | 4.61 | 2.35 | 0.32 | 5.59 | 3.93 | 16.8
|  | 6.83 | 1.81 | 0.35 | 7.92 | 5.21 | 22.12
|  | 2.7 | 1.88 | 0.33 | 7.91 | 4.54 | 17.36
|  | 2.6 | 1.8 | 0.33 | 5.9 | 4.65 | 15.28
|  | 2.73 | 2.34 | 0.32 | 7.57 | 4.96 | 17.92
|  | 2.5 | 1.89 | 0.31 | 4.47 | 4.9 | 14.07
|  | 2.44 | 1.81 | 0.33 | 6.59 | 4.46 | 15.63
|  | 2.63 | 1.96 | 0.34 | 3.1 | 3.61 | 11.64
|  | 2.42 | 2.31 | 0.33 | 3.13 | 3.27 | 11.46
|  | 2.3 | 1.63 | 0.32 | 3.07 | 3.44 | 10.76
|  | 2.56 | 1.53 | 0.35 | 5.3 | 4.48 | 14.22
|  | 1.95 | 1.54 | 0.32 | 3.15 | 3.69 | 10.65
|  | 2.07 | 1.54 | 0.31 | 2.88 | 3.38 | 10.18
|  | 1.92 | 1.62 | 0.32 | 2.97 | 3.5 | 10.33
|  | 1.98 | 1.54 | 0.33 | 4.82 | 3.48 | 12.15
|  | 1.78 | 1.54 | 0.34 | 2.83 | 3.69 | 10.18
|  | 1.51 | 1.54 | 0.32 | 2.92 | 1.84 | 8.13
|  | 1.59 | 1.61 | 0.31 | 2.81 | 1.19 | 7.51
|  | 1.65 | 1.53 | 0.3 | 2.87 | 1.31 | 7.66
|  | 1.5 | 1.53 | 0.34 | 2.81 | 1.16 | 7.34
|  | 1.51 | 1.72 | 0.33 | 2.97 | 1.12 | 7.65
|  | 1.44 | 1.53 | 0.33 | 2.93 | 1.12 | 7.35
|  | 1.56 | 1.54 | 0.31 | 2.81 | 1.16 | 7.38
|  | 1.75 | 1.53 | 0.32 | 2.99 | 1.12 | 7.71
|  | 1.43 | 1.62 | 0.32 | 2.83 | 1.23 | 7.43
|  | 1.51 | 1.54 | 0.33 | 2.83 | 1.16 | 7.37
|  | 1.7 | 1.53 | 0.33 | 2.82 | 1.12 | 7.5
|  | 1.5 | 1.54 | 0.32 | 2.91 | 1.47 | 7.74
|  | 1.47 | 1.62 | 0.35 | 2.95 | 1.49 | 7.88
|  | 1.79 | 1.53 | 0.31 | 4.74 | 1.44 | 9.81
|  | 1.57 | 1.53 | 0.33 | 3 | 1.33 | 7.76
|  | 1.56 | 1.53 | 0.32 | 2.82 | 1.27 | 7.5
|  | 1.62 | 1.61 | 0.34 | 2.83 | 1.23 | 7.63
|  | 1.55 | 1.54 | 0.33 | 2.89 | 1.22 | 7.53
|  | 1.7 | 1.71 | 0.31 | 2.92 | 1.26 | 7.9
|  | 1.49 | 1.54 | 0.31 | 2.89 | 1.43 | 7.66
|  | 1.57 | 1.61 | 0.33 | 2.82 | 1.18 | 7.51
|  | 1.91 | 1.53 | 0.34 | 2.91 | 1.19 | 7.88
|  | 1.67 | 1.71 | 0.31 | 2.86 | 1.22 | 7.77
|  | 1.74 | 1.64 | 0.31 | 4.75 | 1.12 | 9.56
|  | 1.99 | 1.53 | 0.29 | 2.79 | 1.12 | 7.72
|  | 1.77 | 1.53 | 0.34 | 2.9 | 1.26 | 7.8
|  | 1.56 | 1.7 | 0.34 | 2.86 | 1.12 | 7.58
|  | 3.43 | 1.6 | 0.32 | 4.43 | 1.08 | 10.86
|  | 3.31 | 1.5 | 0.33 | 2.89 | 1.12 | 9.15
|  | 1.38 | 1.49 | 0.33 | 2.55 | 1.05 | 6.8
|  | 1.75 | 1.5 | 0.34 | 2.55 | 1.05 | 7.19
|  | 1.38 | 1.58 | 0.32 | 10.54 | 1.2 | 15.02
|  | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 9.18 | 1.2 | 14.34
|  | 1.59 | 1.47 | 0.56 | 8.75 | 1.41 | 13.78
|  | 1.9 | 2.13 | 0.98 | 9 | 5.14 | 19.15
|  | 4.64 | 3.34 | 1.16 | 9.11 | 1.18 | 19.43
|  | 7.65 | 6.09 | 1.16 | 15.3 | 2.41 | 32.61
|  | 5.76 | 6.48 | 1.18 | 13.57 | 1.22 | 28.21
|  | 7.04 | 9.73 | 2.28 | 9.34 | 1.27 | 29.66
|  | 6.8 | 11.99 | 2.08 | 10.04 | 1.24 | 32.15
|  | 6.42 | 13.92 | 1.77 | 14.39 | 1.89 | 38.39
|  | 11.79 | 13.93 | 1.56 | 18.79 | 3.33 | 49.4
|  | 14.82 | 14.03 | 1.53 | 11.73 | 4.11 | 46.22
|  | 13.82 | 14.53 | 1.57 | 13.79 | 3.55 | 47.26
|  | 15.76 | 13.96 | 1.8 | 12 | 3.26 | 46.78
|  | 13.55 | 14.2 | 1.51 | 16.26 | 6.2 | 51.72
|  | 17.93 | 14.09 | 0.66 | 11.41 | 5.89 | 49.98
|  | 19.44 | 13.25 | 0.49 | 8.88 | 6.03 | 48.09
|  | 8.71 | 10.21 | 0.51 | 10.69 | 5.47 | 35.59
|  | 7.21 | 10.27 | 0.51 | 8.75 | 8.97 | 35.71
|  | 6.97 | 9.74 | 0.53 | 9.23 | 7.59 | 34.06
|  | 7.82 | 9.71 | 0.62 | 7.9 | 8.01 | 34.06
|  | 9.74 | 11.53 | 0.63 | 12.84 | 7.63 | 42.37
|  | 11.13 | 11.97 | 0.91 | 10 | 8.63 | 42.64
|  | 9.69 | 10.81 | 0.92 | 14.26 | 7.81 | 43.49
|  | 9.28 | 2.94 | 0.96 | 9.57 | 8.3 | 31.05
|  | 8.79 | 2.67 | 1.04 | 13.46 | 8.44 | 34.4
|  | 9.94 | 1.89 | 1.47 | 18.05 | 8.27 | 39.62
|  | 11.75 | 2.61 | 1.49 | 18.96 | 8.31 | 43.12
|  | 11.46 | 2.56 | 1.34 | 15.1 | 8.69 | 39.15
|  | 14.38 | 4.28 | 1.6 | 16.27 | 8.38 | 44.91
|  | 9.23 | 4.68 | 1.12 | 12.98 | 8.2 | 36.21
|  | 7.33 | 6.21 | 1.1 | 13.21 | 6.81 | 34.66
|  | 10.46 | 3.17 | 1.12 | 12.72 | 6.28 | 33.75
|  | 9.07 | 2.93 | 0.84 | 16.65 | 11.84 | 41.33
|  | 7.81 | 2.45 | 0.87 | 11.43 | 10.88 | 33.44
|  | 6.99 | 2.43 | 0.44 | 11.13 | 7.05 | 28.04
|  | 8.15 | 2.49 | 0.63 | 11.14 | 12.12 | 34.53
|  | 7.83 | 1.87 | 0.45 | 11.21 | 5.09 | 26.45
|  | 3.17 | 1.62 | 0.38 | 12.34 | 6.96 | 24.47
|  | 2.79 | 1.65 | 0.75 | 7.72 | 7.98 | 20.89
|  | 2.02 | 1.66 | 0.64 | 9.36 | 2.35 | 16.03
|  | 2.36 | 1.72 | 0.74 | 9.33 | 7.82 | 21.97
|  | 2.15 | 1.62 | 0.37 | 7.07 | 5.94 | 17.15
|  | 2.14 | 1.61 | 0.41 | 9.28 | 2.26 | 15.7
|  | 2.36 | 2.54 | 0.33 | 9.21 | 4.38 | 18.82
|  | 2 | 2.36 | 0.39 | 9.23 | 4.16 | 18.14
|  | 2.02 | 2.61 | 0.36 | 8.2 | 2.44 | 15.63
|  | 2.28 | 2.32 | 0.26 | 8.28 | 4.5 | 17.64
|  | 2.12 | 2.41 | 0.25 | 8.03 | 2.86 | 15.67
|  | 2.3 | 2.32 | 0.23 | 5.57 | 4.1 | 14.52
|  | 1.99 | 1.79 | 0.26 | 5.61 | 4.22 | 13.87
|  | 2.08 | 1.77 | 0.24 | 5.49 | 2.06 | 11.64
|  | 2.68 | 1.85 | 0.24 | 5.5 | 1.25 | 11.52
|  | 2.47 | 2.51 | 0.23 | 6.62 | 1.29 | 13.12
|  | 2.43 | 2.32 | 0.24 | 5.35 | 1.16 | 11.5
|  | 2.79 | 2.35 | 0.23 | 5.5 | 1.15 | 12.02
|  | 2.55 | 1.6 | 0.24 | 5.58 | 1.29 | 11.26
|  | 2.62 | 1.53 | 0.23 | 5.57 | 1.15 | 11.1
|  | 2.32 | 1.54 | 0.24 | 4.83 | 1.15 | 10.08
|  | 2.06 | 1.62 | 0.24 | 2.83 | 1.19 | 7.94
|  | 1.6 | 1.53 | 0.26 | 2.84 | 1.15 | 7.38
|  | 1.88 | 1.53 | 0.21 | 2.95 | 1.25 | 7.82
|  | 1.73 | 1.54 | 0.22 | 2.83 | 1.18 | 7.5
|  | 1.93 | 1.61 | 0.26 | 4.79 | 1.15 | 9.74
|  | 1.7 | 1.52 | 0.24 | 2.91 | 1.15 | 7.52
|  | 1.39 | 1.53 | 0.24 | 2.89 | 1.18 | 7.23
|  | 1.65 | 1.52 | 0.23 | 3 | 1.33 | 7.73
|  | 3.6 | 1.6 | 0.22 | 2.93 | 1.65 | 10
|  | 3.57 | 1.52 | 0.22 | 2.91 | 1.58 | 9.8
|  | 1.31 | 1.52 | 0.26 | 2.85 | 1.54 | 7.48
|  | 1.38 | 1.63 | 0.23 | 2.82 | 1.47 | 7.53
|  | 1.58 | 1.51 | 0.24 | 2.97 | 1.29 | 7.59
|  | 1.38 | 1.52 | 0.24 | 4.7 | 1.36 | 9.2
|  | 1.33 | 1.53 | 0.23 | 2.87 | 1.25 | 7.21
|  | 1.53 | 1.61 | 0.21 | 4.89 | 1.29 | 9.53
|  | 1.37 | 1.52 | 0.24 | 2.89 | 1.14 | 7.16
|  | 1.31 | 1.52 | 0.23 | 4.78 | 1.15 | 8.99
|  | 1.59 | 1.52 | 0.24 | 2.82 | 1.19 | 7.36
|  | 1.31 | 1.79 | 0.26 | 4.81 | 1.25 | 9.42
|  | 1.45 | 1.52 | 0.21 | 2.83 | 1.15 | 7.16
|  | 1.47 | 1.53 | 0.24 | 2.88 | 1.18 | 7.3
|  | 1.33 | 1.52 | 0.24 | 2.92 | 1.15 | 7.16
|  | 1.52 | 1.6 | 0.25 | 2.83 | 1.15 | 7.35
|  | 1.33 | 1.52 | 0.22 | 2.91 | 1.18 | 7.16
|  | 1.38 | 1.52 | 0.22 | 2.89 | 1.24 | 7.25
|  | 1.66 | 1.61 | 0.21 | 3.03 | 1.19 | 7.7
|  | 2.14 | 1.52 | 0.25 | 2.82 | 1.26 | 7.99
|  | 1.34 | 1.52 | 0.23 | 2.81 | 1.37 | 7.27
|  | 1.6 | 1.49 | 0.24 | 2.94 | 1.33 | 7.6
|  | 1.11 | 1.57 | 0.21 | 2.82 | 1.37 | 7.08
|  | 1.17 | 1.48 | 0.22 | 2.87 | 1.3 | 7.04
|  | 1.2 | 1.49 | 0.26 | 2.81 | 1.26 | 7.02
|  | 0.88 | 1.47 | 0.23 | 3.04 | 1.25 | 6.87
|  | 1.04 | 1.54 | 0.24 | 2.63 | 1.29 | 6.74
|  | 0.97 | 1.46 | 0.25 | 2.56 | 1.46 | 6.7
|  | 0.85 | 1.46 | 0.26 | 2.73 | 1.56 | 6.86
|  | 2.92 | 1.45 | 0.23 | 4.08 | 1.21 | 9.89
|  | 1.91 | 1.52 | 0.24 | 6.11 | 4.41 | 14.19
|  | 1.71 | 1.45 | 1 | 6.51 | 7.32 | 17.99
|  | 4.37 | 1.7 | 1.02 | 13.86 | 3.77 | 24.72
|  | 3.5 | 1.78 | 1.08 | 12.18 | 5.09 | 23.63
|  | 3.92 | 3.87 | 1.31 | 11.99 | 3.36 | 24.45
|  | 3.96 | 4.03 | 1.25 | 12.89 | 3.3 | 25.43
|  | 4.66 | 3.73 | 1.32 | 10.99 | 4.02 | 24.72
|  | 5.32 | 5.76 | 0.7 | 10.99 | 3.35 | 26.12
|  | 3.91 | 4.08 | 0.81 | 14.4 | 1.7 | 24.9
|  | 5.76 | 4.68 | 0.63 | 11.02 | 2.11 | 24.2
|  | 6.27 | 5.42 | 0.76 | 11.01 | 1.24 | 24.7
|  | 6.32 | 4.91 | 0.94 | 12.43 | 1.83 | 26.43
|  | 6.58 | 4.38 | 0.88 | 15.96 | 6.37 | 34.17
|  | 7.05 | 5.39 | 1.57 | 14.24 | 4.09 | 32.34
|  | 6.53 | 4.74 | 1.29 | 11.74 | 6.44 | 30.74
|  | 7.71 | 4.71 | 1.34 | 12.68 | 9.73 | 36.17
|  | 7.5 | 4.87 | 1.94 | 16.43 | 11.76 | 42.5
|  | 7.11 | 4.03 | 3.54 | 16.05 | 9.24 | 39.97
|  | 7.39 | 4.09 | 3.11 | 15.38 | 11.1 | 41.07
|  | 6.62 | 5.37 | 2.97 | 15.45 | 9.16 | 39.57
|  | 12.67 | 4.07 | 2.32 | 18.59 | 9.77 | 47.42
|  | 12.15 | 3.88 | 2.82 | 19.5 | 12.45 | 50.8
|  | 12.57 | 5.31 | 2.8 | 13.02 | 9.67 | 43.37
|  | 9.05 | 4.22 | 1.62 | 12.84 | 9.86 | 37.59
|  | 9.06 | 4.35 | 2.28 | 13.54 | 10.62 | 39.85
|  | 12.35 | 5.16 | 1.97 | 15.01 | 9.13 | 43.62
|  | 11.5 | 3.86 | 2.24 | 12.45 | 9 | 39.05
|  | 4.5 | 3.75 | 1.54 | 17.5 | 8.55 | 35.84
|  | 5.58 | 5.31 | 1.65 | 16.7 | 8.89 | 38.13
|  | 5.33 | 3.54 | 1.23 | 14.43 | 6.79 | 31.32
|  | 7.93 | 3.15 | 1.05 | 13.35 | 6.67 | 32.15
|  | 7 | 2.92 | 0.89 | 16.01 | 7.8 | 34.62
|  | 7.18 | 2.83 | 0.68 | 8.43 | 7.87 | 26.99
|  | 4.24 | 2.92 | 0.81 | 14.47 | 8.93 | 31.37
|  | 4.44 | 3.68 | 1.16 | 10.25 | 4.97 | 24.5
|  | 6.44 | 2.79 | 0.57 | 9.05 | 8.65 | 27.5
|  | 5.86 | 1.93 | 0.42 | 12.66 | 7.2 | 28.07
|  | 5.83 | 1.74 | 0.39 | 7.19 | 7.94 | 23.09
|  | 3.5 | 1.71 | 0.38 | 7.04 | 4.75 | 17.38
|  | 3.72 | 2.81 | 0.39 | 6.78 | 9.08 | 22.78
|  | 3.46 | 4.06 | 0.31 | 6.79 | 6.08 | 20.7
|  | 3.64 | 3.67 | 0.39 | 8.7 | 7.75 | 24.15
|  | 5.71 | 3.66 | 0.33 | 8 | 4.9 | 22.6
|  | 3.4 | 3.59 | 0.33 | 6.67 | 9.69 | 23.68
|  | 5.84 | 2.61 | 0.31 | 6.87 | 7.52 | 23.15
|  | 2.5 | 1.97 | 0.33 | 8.02 | 6.85 | 19.67
|  | 2.28 | 2.01 | 0.25 | 8.66 | 6.76 | 19.96
|  | 2.55 | 1.96 | 0.26 | 7.8 | 6.64 | 19.21
|  | 2.4 | 2.74 | 0.23 | 6.49 | 6.88 | 18.74
|  | 4.75 | 2.47 | 0.24 | 6.48 | 5.99 | 19.93
|  | 2.59 | 2.5 | 0.24 | 6.92 | 4.6 | 16.85
|  | 2.39 | 2.05 | 0.26 | 7.96 | 6.78 | 19.44
|  | 2.61 | 1.97 | 0.23 | 6.34 | 4.59 | 15.74
|  | 2.34 | 1.95 | 0.25 | 7.67 | 7.21 | 19.42
|  | 2.61 | 2.52 | 0.21 | 7.8 | 5.94 | 19.08
|  | 2.61 | 2.87 | 0.24 | 7.66 | 6.72 | 20.1
|  | 2.3 | 1.98 | 0.25 | 8.15 | 5.68 | 18.36
|  | 2.4 | 1.98 | 0.25 | 6.26 | 5.37 | 16.26
|  | 2.33 | 1.97 | 0.25 | 6.26 | 3.81 | 14.62
|  | 2.24 | 1.71 | 0.24 | 6.32 | 3.95 | 14.46
|  | 2.46 | 1.63 | 0.26 | 6.27 | 4.55 | 15.17
|  | 1.67 | 1.64 | 0.21 | 8.2 | 3.46 | 15.18
|  | 1.7 | 1.73 | 0.23 | 6.31 | 2.86 | 12.83
|  | 1.9 | 1.66 | 0.25 | 6.21 | 3.06 | 13.08
|  | 1.63 | 1.66 | 0.26 | 6.31 | 2.89 | 12.75
|  | 1.64 | 1.69 | 0.23 | 6.22 | 2.93 | 12.71
|  | 1.78 | 1.72 | 0.25 | 8.01 | 2.9 | 14.66
|  | 1.63 | 1.64 | 0.24 | 6.19 | 1.94 | 11.64
|  | 1.63 | 1.64 | 0.24 | 6.01 | 2.13 | 11.65
|  | 1.63 | 1.64 | 0.25 | 6.27 | 1.25 | 11.04
|  | 1.63 | 1.72 | 0.25 | 6.23 | 1.11 | 10.94
|  | 1.89 | 1.65 | 0.24 | 6.25 | 1.11 | 11.14
|  | 1.7 | 1.63 | 0.26 | 5.89 | 1.15 | 10.63
|  | 1.6 | 1.64 | 0.23 | 6.16 | 1.04 | 10.67
|  | 1.8 | 1.71 | 0.23 | 6.16 | 1.2 | 11.1
|  | 1.58 | 1.64 | 0.23 | 7.87 | 1.21 | 12.53
|  | 1.64 | 1.63 | 0.25 | 6.46 | 1.17 | 11.15
|  | 1.9 | 1.72 | 0.25 | 8.07 | 1.16 | 13.1
|  | 1.67 | 1.63 | 0.25 | 6.02 | 1.19 | 10.76
|  | 1.65 | 1.64 | 0.23 | 6.14 | 1.15 | 10.81
|  | 1.86 | 1.63 | 0.21 | 5.87 | 1.24 | 10.81
|  | 1.65 | 1.71 | 0.26 | 7.48 | 1.18 | 12.28
|  | 1.65 | 1.63 | 0.25 | 6 | 1.14 | 10.67
|  | 1.85 | 1.63 | 0.25 | 5.74 | 1.8 | 11.27
|  | 1.7 | 1.62 | 0.23 | 5.67 | 1.08 | 10.3
|  | 1.69 | 1.72 | 0.24 | 5.77 | 1.15 | 10.57
|  | 1.94 | 1.64 | 0.25 | 5.95 | 1.04 | 10.82
|  | 1.9 | 1.59 | 0.25 | 5.7 | 1.08 | 10.52
|  | 1.51 | 1.88 | 0.21 | 5.79 | 1.04 | 10.43
|  | 1.75 | 1.6 | 0.25 | 7.66 | 1.04 | 12.3
|  | 1.29 | 1.58 | 0.25 | 5.92 | 1.09 | 10.13
|  | 1.14 | 1.56 | 0.25 | 6.2 | 1.14 | 10.29
|  | 1.2 | 1.84 | 0.23 | 5.98 | 1.04 | 10.29
|  | 1.39 | 1.57 | 0.25 | 5.92 | 1.36 | 10.49
|  | 1.32 | 1.56 | 0.25 | 6.19 | 1.35 | 10.67
|  | 1.25 | 1.56 | 0.25 | 6.33 | 1.32 | 10.71
|  | 4.3 | 1.63 | 0.25 | 6.39 | 1.35 | 13.92
|  | 4.55 | 1.56 | 0.21 | 8.2 | 1.19 | 15.71
|  | 3.67 | 1.75 | 0.24 | 5.22 | 1.15 | 12.03
|  | 2.84 | 1.81 | 0.25 | 8.87 | 1.15 | 14.92
|  | 2.01 | 2.41 | 0.25 | 7.69 | 1.18 | 13.54
|  | 2.44 | 2.36 | 0.23 | 6.43 | 1.14 | 12.6
|  | 2.15 | 2.4 | 0.25 | 6.5 | 1.24 | 12.54
|  | 2.15 | 2.56 | 0.23 | 6.48 | 1.17 | 12.59
|  | 1.57 | 2.47 | 0.26 | 8.39 | 1.14 | 13.83
|  | 2.92 | 1.94 | 0.25 | 6.4 | 1.04 | 12.55
|  | 1.54 | 2.53 | 0.25 | 7.79 | 1.08 | 13.19
|  | 1.55 | 2.51 | 0.25 | 8.82 | 1.16 | 14.29
|  | 1.89 | 2.41 | 0.23 | 6.71 | 1.04 | 12.28
|  | 1.38 | 1.8 | 0.23 | 6.78 | 1.08 | 11.27
|  | 1.4 | 1.83 | 0.24 | 6.88 | 1.04 | 11.39
|  | 1.74 | 1.89 | 0.26 | 9.59 | 1.04 | 14.52
|  | 1.47 | 2.53 | 0.25 | 6.99 | 1.11 | 12.35
|  | 1.6 | 2.41 | 0.24 | 6.4 | 1.17 | 11.82
|  | 1.75 | 2.47 | 0.21 | 6.81 | 1.07 | 12.31
|  | 1.5 | 2.58 | 0.22 | 7.08 | 1.7 | 13.08
|  | 5.74 | 2.39 | 0.24 | 9.79 | 4.06 | 22.22
|  | 7.45 | 2.5 | 0.26 | 6.74 | 2 | 18.95
|  | 6.8 | 2.56 | 0.23 | 7.28 | 4.21 | 21.08
|  | 11.42 | 2.46 | 0.24 | 6.75 | 3.84 | 24.71
|  | 10.53 | 2.52 | 0.22 | 6.78 | 1.76 | 21.81
|  | 6.6 | 2.54 | 0.24 | 9.14 | 5.85 | 24.37
|  | 9.79 | 2.62 | 0.25 | 10.77 | 1.69 | 25.12
|  | 7.26 | 2.49 | 0.23 | 8.27 | 5.87 | 24.12
|  | 7.1 | 2.5 | 0.26 | 8.05 | 1.83 | 19.74
|  | 7.33 | 2.56 | 0.24 | 8.1 | 1.68 | 19.91
|  | 6.97 | 2.61 | 0.24 | 9.88 | 3.77 | 23.47
|  | 7.1 | 2.56 | 0.21 | 8.87 | 3.72 | 22.46
|  | 5.56 | 2.6 | 0.24 | 6.67 | 1.64 | 16.71
|  | 5.74 | 2.23 | 0.24 | 7.93 | 3.76 | 19.9
|  | 5.96 | 1.9 | 0.26 | 7.79 | 3.56 | 19.47
|  | 6.27 | 1.89 | 0.23 | 11.42 | 3.66 | 23.47
|  | 7.93 | 2.71 | 0.24 | 9.78 | 1.6 | 22.26
|  | 8.82 | 2.72 | 0.25 | 6.83 | 1.62 | 20.24
|  | 8.24 | 1.74 | 0.27 | 8.16 | 3.61 | 22.02
|  | 9.66 | 1.75 | 0.26 | 8.4 | 3.69 | 23.76
|  | 10.39 | 1.87 | 0.27 | 8.14 | 1.62 | 22.29
|  | 10.44 | 2.02 | 0.25 | 8.24 | 5.86 | 26.81
|  | 8.9 | 1.9 | 0.26 | 6.7 | 1.79 | 19.55
|  | 8.77 | 1.89 | 0.23 | 6.7 | 3.95 | 21.54
|  | 8.97 | 1.92 | 0.24 | 8.13 | 1.87 | 21.13
|  | 9.92 | 1.97 | 0.23 | 9.39 | 1.73 | 23.24
|  | 10.16 | 1.85 | 0.25 | 6.84 | 1.73 | 20.83
|  | 9.27 | 2.04 | 0.25 | 8.34 | 3.72 | 23.62
|  | 12.09 | 1.95 | 0.24 | 8.09 | 1.66 | 24.03
|  | 9.05 | 1.87 | 0.23 | 8 | 1.8 | 20.95
|  | 5.27 | 2.01 | 0.26 | 8.08 | 1.69 | 17.31
|  | 5.44 | 1.62 | 0.25 | 6.9 | 1.68 | 15.89
|  | 5.26 | 1.71 | 0.24 | 4.17 | 3.62 | 15
|  | 4.49 | 1.6 | 0.23 | 5.54 | 1.59 | 13.45
|  | 4.93 | 1.6 | 0.22 | 4.08 | 1.56 | 12.39
|  | 4.93 | 1.6 | 0.26 | 4.16 | 1.66 | 12.61
|  | 3.59 | 1.68 | 0.25 | 5.41 | 3.51 | 14.44
|  | 4.43 | 2.47 | 0.24 | 4.07 | 1.56 | 12.77
|  | 2.79 | 2.4 | 0.23 | 4.24 | 1.56 | 11.22
|  | 2.2 | 2.48 | 0.26 | 7.42 | 3.52 | 15.88
|  | 2.54 | 1.84 | 0.22 | 4.1 | 1.66 | 10.36
|  | 2.31 | 1.84 | 0.24 | 4.11 | 1.55 | 10.05
|  | 2.36 | 1.84 | 0.23 | 6.1 | 1.59 | 12.12
|  | 2.6 | 1.68 | 0.26 | 5.37 | 1.55 | 11.46
|  | 2.26 | 1.6 | 0.24 | 3.77 | 1.91 | 9.78
|  | 2.1 | 1.6 | 0.24 | 5.83 | 1.93 | 11.7
|  | 2.38 | 1.61 | 0.21 | 4.09 | 1.76 | 10.05
|  | 2.17 | 1.68 | 0.22 | 5.5 | 1.72 | 11.29
|  | 2.1 | 1.59 | 0.24 | 5.42 | 1.77 | 11.12
|  | 2.21 | 1.59 | 0.26 | 5.39 | 3.58 | 13.03
|  | 2.43 | 1.7 | 0.23 | 7.36 | 1.73 | 13.45
|  | 4.47 | 1.78 | 0.24 | 5.42 | 1.88 | 13.79
|  | 4.69 | 1.6 | 0.23 | 6.08 | 1.66 | 14.26
|  | 2.27 | 1.6 | 0.26 | 4.11 | 1.65 | 9.89
|  | 2.16 | 1.68 | 0.23 | 5.71 | 1.59 | 11.37
|  | 2.42 | 1.59 | 0.24 | 5.17 | 1.55 | 10.97
|  | 2.27 | 1.59 | 0.24 | 4.06 | 1.55 | 9.71
|  | 2.16 | 1.59 | 0.26 | 3.99 | 1.69 | 9.69
|  | 2.48 | 1.68 | 0.21 | 3.78 | 1.55 | 9.7
|  | 2.2 | 1.6 | 0.24 | 3.87 | 1.55 | 9.46
|  | 2.15 | 1.6 | 0.23 | 5.28 | 1.59 | 10.85
|  | 2.42 | 1.6 | 0.26 | 3.99 | 1.55 | 9.82
|  | 1.73 | 1.67 | 0.25 | 5.7 | 1.66 | 11.01
|  | 1.68 | 1.6 | 0.22 | 3.62 | 1.59 | 8.71
|  | 1.89 | 1.59 | 0.21 | 5.72 | 1.55 | 10.96
|  | 1.74 | 1.69 | 0.26 | 3.77 | 1.69 | 9.15
|  | 1.67 | 1.6 | 0.26 | 3.83 | 1.72 | 9.08
|  | 1.66 | 1.6 | 0.25 | 5.73 | 1.66 | 10.9
|  | 1.67 | 1.56 | 0.25 | 3.62 | 1.77 | 8.87
|  | 1.45 | 1.65 | 0.21 | 3.71 | 1.92 | 8.94
|  | 1.08 | 1.55 | 0.26 | 3.94 | 2.63 | 9.46
|  | 1.01 | 1.53 | 0.23 | 3.96 | 1.72 | 8.45
|  | 1.14 | 1.52 | 0.24 | 3.46 | 1.72 | 8.08
|  | 1.06 | 1.62 | 0.23 | 5.83 | 1.87 | 10.61
|  | 1.09 | 1.53 | 0.26 | 3.46 | 1.62 | 7.96
|  | 1.3 | 1.53 | 0.24 | 5.7 | 1.55 | 10.32
|  | 1.13 | 1.53 | 0.24 | 3.69 | 1.59 | 8.18
|  | 1.08 | 1.6 | 0.23 | 4.46 | 3.47 | 10.84
|  | 1.4 | 1.52 | 0.24 | 5.54 | 1.54 | 10.24
|  | 1.2 | 1.52 | 0.22 | 4.44 | 2.52 | 9.9
|  | 1.77 | 1.79 | 0.24 | 4.42 | 1.65 | 9.87
|  | 1.32 | 1.52 | 0.23 | 6.34 | 1.69 | 11.1
|  | 1.31 | 1.52 | 0.24 | 4.34 | 2.46 | 9.87
|  | 1.57 | 1.52 | 0.24 | 4.43 | 3.69 | 11.45
|  | 1.36 | 1.6 | 0.22 | 6.33 | 1.86 | 11.37
|  | 2.37 | 1.51 | 0.2 | 4.27 | 2.52 | 10.87
|  | 1.93 | 1.52 | 0.24 | 8.21 | 3.49 | 15.39
|  | 1.85 | 1.52 | 0.26 | 8.85 | 4.85 | 17.33
|  | 2.03 | 1.6 | 0.25 | 9.03 | 5.74 | 18.65
|  | 1.81 | 1.66 | 0.43 | 6.46 | 4.79 | 15.15
|  | 4.09 | 2.56 | 0.38 | 10.14 | 4.91 | 22.08
|  | 3.66 | 1.88 | 0.43 | 8 | 2.83 | 16.8
|  | 1.93 | 1.76 | 0.39 | 12.39 | 7.9 | 24.37
|  | 1.87 | 1.74 | 0.37 | 10.98 | 3.78 | 18.74
|  | 2 | 2.66 | 0.35 | 7.73 | 7.23 | 19.97
|  | 1.94 | 2.7 | 0.39 | 7.63 | 9.42 | 22.08
|  | 1.79 | 2.55 | 0.33 | 8.74 | 8.21 | 21.62
|  | 3.98 | 2.59 | 0.36 | 10.04 | 10.15 | 27.12
|  | 4.14 | 2.57 | 0.35 | 7.86 | 10.2 | 25.12
|  | 5.12 | 2.65 | 0.71 | 7.79 | 9.24 | 25.51
|  | 3.75 | 2.48 | 0.49 | 8.6 | 4.55 | 19.87
|  | 4.41 | 2.74 | 0.56 | 9.91 | 3.66 | 21.28
|  | 4.45 | 2.6 | 0.4 | 11.43 | 5.15 | 24.03
|  | 3.95 | 2.52 | 0.45 | 9.87 | 6.71 | 23.5
|  | 1.23 | 2.46 | 0.72 | 9.96 | 7.8 | 22.17
|  | 1.4 | 2.44 | 0.5 | 13.91 | 8.27 | 26.52
|  | 1.73 | 2.52 | 0.78 | 8.45 | 9.24 | 22.72
|  | 1.83 | 2.42 | 0.48 | 8.48 | 8.34 | 21.55
|  | 1.4 | 2.4 | 0.71 | 9.9 | 8.73 | 23.14
|  | 1.2 | 2.38 | 0.41 | 10.82 | 8.19 | 23
|  | 1.85 | 1.87 | 0.38 | 5.94 | 5.15 | 15.19
|  | 1.17 | 1.55 | 0.81 | 4.48 | 4.41 | 12.42
|  | 1.31 | 1.75 | 0.38 | 4.17 | 2.63 | 10.24
|  | 1.96 | 1.69 | 0.49 | 4.29 | 4.76 | 13.19
|  | 1.64 | 1.65 | 0.75 | 5.5 | 4.74 | 14.28
|  | 1.59 | 1.59 | 0.77 | 4.19 | 2.72 | 10.86
|  | 1.75 | 1.59 | 0.33 | 5.58 | 4.54 | 13.79
|  | 1.53 | 1.68 | 0.27 | 6.14 | 2.72 | 12.34
|  | 1.55 | 1.58 | 0.26 | 4.18 | 2.5 | 10.07
|  | 1.64 | 1.58 | 0.25 | 4.21 | 4.17 | 11.85
|  | 2.15 | 1.59 | 0.23 | 4.33 | 2.19 | 10.49
|  | 1.57 | 1.67 | 0.26 | 4.23 | 4.83 | 12.56
|  | 1.72 | 1.59 | 0.24 | 4.19 | 4.33 | 12.07
|  | 1.58 | 1.58 | 0.25 | 5.59 | 2.19 | 11.19
|  | 1.84 | 1.58 | 0.23 | 6.2 | 4.15 | 14
|  | 1.61 | 1.67 | 0.26 | 4.19 | 2.23 | 9.96
|  | 1.68 | 1.59 | 0.24 | 6.17 | 4.06 | 13.74
|  | 1.84 | 1.59 | 0.24 | 4.23 | 2.11 | 10.01
|  | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 6.1 | 4.2 | 13.85
|  | 1.78 | 2.64 | 0.21 | 5.45 | 2.1 | 12.18
|  | 1.94 | 2.4 | 0.26 | 4.25 | 2.27 | 11.12
|  | 1.7 | 2.41 | 0.25 | 4.18 | 4.22 | 12.76
|  | 1.73 | 2.48 | 0.25 | 5.57 | 1.27 | 11.3
|  | 1.9 | 2.41 | 0.23 | 4.28 | 1.64 | 10.46
|  | 3.84 | 1.87 | 0.24 | 4.22 | 1.51 | 11.68
|  | 3.87 | 1.6 | 0.23 | 7.41 | 1.47 | 14.58
|  | 2.51 | 1.67 | 0.25 | 4.13 | 1.25 | 9.81
|  | 1.68 | 1.59 | 0.23 | 7.91 | 1.97 | 13.38
|  | 1.79 | 1.59 | 0.26 | 4.12 | 1.26 | 9.02
|  | 1.62 | 1.69 | 0.24 | 4.2 | 1.26 | 9.01
|  | 1.37 | 1.6 | 0.24 | 4.13 | 1.26 | 8.6
|  | 1.43 | 1.6 | 0.21 | 4.22 | 1.23 | 8.69
|  | 1.36 | 1.6 | 0.24 | 4.15 | 1.25 | 8.6
|  | 1.31 | 1.68 | 0.24 | 4.19 | 1.26 | 8.68
|  | 1.24 | 1.6 | 0.24 | 4.3 | 2 | 9.38
|  | 1.48 | 1.59 | 0.23 | 4.11 | 1.15 | 8.56
|  | 1.24 | 1.58 | 0.22 | 6.25 | 1.18 | 10.47
|  | 1.51 | 1.66 | 0.22 | 4.1 | 1.15 | 8.64
|  | 1.34 | 1.59 | 0.26 | 6.12 | 1.15 | 10.46
|  | 1.58 | 1.59 | 0.23 | 4.12 | 1.19 | 8.71
|  | 1.47 | 1.7 | 0.24 | 4.08 | 1.25 | 8.74
|  | 1.31 | 1.66 | 0.25 | 4.28 | 1.28 | 8.78
|  | 1.31 | 1.59 | 0.24 | 5.37 | 1.31 | 9.82
|  | 1.51 | 1.8 | 0.21 | 5.28 | 1.94 | 10.74
|  | 1.32 | 1.69 | 0.24 | 5.27 | 1.26 | 9.78
|  | 1.31 | 1.59 | 0.24 | 4.15 | 1.61 | 8.9
|  | 1.62 | 1.77 | 0.26 | 4.14 | 1.47 | 9.26
|  | 1.33 | 1.58 | 0.23 | 5.35 | 1.48 | 9.97
|  | 1.52 | 1.67 | 0.22 | 4.21 | 1.28 | 8.9
|  | 1.3 | 1.59 | 0.21 | 5.62 | 1.24 | 9.96
|  | 1.32 | 1.59 | 0.25 | 3.74 | 1.14 | 8.04
|  | 1.57 | 1.58 | 0.22 | 5.83 | 1.28 | 10.48
|  | 1.41 | 1.65 | 0.24 | 3.93 | 1.81 | 9.04
|  | 1.36 | 1.58 | 0.24 | 5.58 | 1.14 | 9.9
|  | 1.51 | 1.59 | 0.26 | 3.95 | 1.25 | 8.56
|  | 1.36 | 1.68 | 0.25 | 5.99 | 1.22 | 10.5
|  | 1.76 | 1.55 | 0.24 | 4.03 | 1.32 | 8.9
|  | 1.21 | 1.55 | 0.23 | 4.58 | 1.27 | 8.84
|  | 0.62 | 1.53 | 0.26 | 5.44 | 1.22 | 9.07
|  | 1 | 1.6 | 0.24 | 3.33 | 1.11 | 7.28
|  | 1.41 | 1.52 | 0.24 | 4.2 | 1.15 | 8.52
|  | 2.48 | 1.54 | 0.23 | 4.81 | 1.11 | 10.17
|  | 2.2 | 1.54 | 0.25 | 9.44 | 1.76 | 15.19
|  | 3.15 | 1.61 | 0.29 | 8.08 | 1.29 | 14.42
|  | 2.85 | 1.52 | 0.23 | 7 | 1.34 | 12.94
|  | 2.02 | 1.5 | 0.25 | 8.35 | 1.36 | 13.48
|  | 2.91 | 1.51 | 0.29 | 8.51 | 1.4 | 14.62
|  | 3.59 | 5.1 | 0.3 | 8.97 | 2.38 | 20.34
|  | 4.29 | 4.41 | 0.28 | 7.88 | 1.37 | 18.23
|  | 4.52 | 4.39 | 0.3 | 8.29 | 1.24 | 18.74
|  | 3.54 | 4.49 | 0.63 | 11.58 | 2.19 | 22.43
|  | 7.53 | 2.47 | 0.89 | 10.54 | 3.99 | 25.42
|  | 9.29 | 2.45 | 1.08 | 13.5 | 4.73 | 31.05
|  | 5.02 | 3.97 | 1.51 | 12.91 | 4.76 | 28.17
|  | 4.97 | 3.52 | 1.22 | 14.14 | 5.84 | 29.69
|  | 7.43 | 1.87 | 0.56 | 13.64 | 6.4 | 29.9
|  | 3.89 | 1.88 | 0.76 | 19.61 | 5.01 | 31.15
|  | 5.41 | 2.6 | 0.44 | 13.22 | 5.77 | 27.44
|  | 4.58 | 2.6 | 1.19 | 11.65 | 6.2 | 26.22
|  | 6.03 | 2.7 | 0.93 | 13.54 | 15.08 | 38.28
|  | 5.46 | 2.78 | 0.4 | 12.92 | 11.08 | 32.64
|  | 8.26 | 4.08 | 1.53 | 11.63 | 13.97 | 39.47
|  | 7.72 | 4.77 | 1.98 | 16.44 | 14.33 | 45.24
|  | 7.38 | 6.17 | 1.69 | 16.3 | 20.36 | 51.9
|  | 20.76 | 4.35 | 2.59 | 14.23 | 14.03 | 55.96
|  | 24.95 | 4.45 | 2.8 | 10.27 | 14.41 | 56.88
|  | 21.88 | 4.33 | 2.7 | 10.53 | 11.88 | 51.32
|  | 22.05 | 6.95 | 2.53 | 7.5 | 13.18 | 52.21
|  | 19.04 | 5.49 | 1.77 | 11.54 | 14.28 | 52.12
|  | 18.59 | 9.94 | 2.25 | 10.24 | 13.53 | 54.55
|  | 21.56 | 10.2 | 1.69 | 12.54 | 16.38 | 62.37
|  | 20.92 | 8.27 | 1.47 | 10.71 | 13.85 | 55.22
|  | 19.64 | 6.94 | 1.26 | 12.25 | 14.49 | 54.58
|  | 18.85 | 8.12 | 2.27 | 13.04 | 16.69 | 58.97
|  | 19.38 | 8.06 | 1.55 | 8.48 | 23.45 | 60.92
|  | 15.19 | 9.42 | 1.43 | 8.16 | 22.87 | 57.07
|  | 18.71 | 7.57 | 0.67 | 11.45 | 20.39 | 58.79
|  | 9.57 | 7.56 | 0.39 | 7.57 | 17.81 | 42.9
|  | 4.09 | 7.19 | 0.54 | 10.03 | 21.15 | 43
|  | 7.2 | 2.98 | 0.33 | 8.8 | 18.19 | 37.5
|  | 5.21 | 2.96 | 0.29 | 8.57 | 18.24 | 35.27
|  | 5.5 | 3.07 | 0.26 | 9.99 | 16.31 | 35.13
|  | 3.65 | 2.94 | 0.28 | 10.73 | 16.63 | 34.23
|  | 3.6 | 2.9 | 0.27 | 8.74 | 10 | 25.51
|  | 3.79 | 5.67 | 0.27 | 9.83 | 12.08 | 31.64
|  | 3.56 | 2.86 | 0.26 | 8.14 | 13.65 | 28.47
|  | 3.58 | 2.57 | 0.29 | 6.03 | 8.97 | 21.44
|  | 4.12 | 2.74 | 0.28 | 7.05 | 6.24 | 20.43
|  | 3.88 | 2.73 | 0.27 | 4.26 | 2.19 | 13.33
|  | 6.77 | 2.6 | 0.26 | 4.25 | 5.95 | 19.83
|  | 5.82 | 1.39 | 0.28 | 4.31 | 5.63 | 17.43
|  | 5.64 | 1.37 | 0.26 | 4.2 | 2.27 | 13.74
|  | 3.79 | 1.47 | 0.25 | 4.26 | 3.04 | 12.81
|  | 3.13 | 1.36 | 0.26 | 8.64 | 7.46 | 20.85
|  | 2.79 | 1.33 | 0.29 | 4.32 | 4.81 | 13.54
|  | 2.99 | 1.32 | 0.27 | 6.52 | 5.41 | 16.51
|  | 2.95 | 1.41 | 0.27 | 4.04 | 4.89 | 13.56
|  | 4.51 | 1.88 | 0.26 | 4.15 | 2.5 | 13.3
|  | 4.79 | 1.98 | 0.27 | 6.29 | 2.37 | 15.7
|  | 4.44 | 2.29 | 0.25 | 3.62 | 4.28 | 14.88
|  | 4.41 | 2.27 | 0.28 | 3.57 | 3.78 | 14.31
|  | 2.66 | 1.26 | 0.26 | 3.61 | 2.26 | 10.05
|  | 2.55 | 1.29 | 0.29 | 3.49 | 4.36 | 11.98
|  | 2.71 | 1.27 | 0.27 | 5.42 | 1.38 | 11.05
|  | 2.58 | 1.34 | 0.27 | 3.54 | 1.6 | 9.33
|  | 2.26 | 1.26 | 0.24 | 3.36 | 1.63 | 8.75
|  | 2.56 | 1.46 | 0.27 | 3.34 | 1.61 | 9.24
|  | 2.35 | 1.27 | 0.27 | 3.45 | 1.53 | 8.87
|  | 2.29 | 1.36 | 0.27 | 3.42 | 1.5 | 8.84
|  | 2.51 | 1.26 | 0.26 | 3.41 | 1.47 | 8.91
|  | 2.25 | 1.26 | 0.27 | 3.44 | 1.6 | 8.82
|  | 2.2 | 1.39 | 0.25 | 3.53 | 1.48 | 8.85
|  | 2.26 | 1.27 | 0.27 | 3.3 | 1.53 | 8.63
|  | 2.18 | 1.27 | 0.26 | 3.33 | 1.57 | 8.61
|  | 2.39 | 1.26 | 0.27 | 3.3 | 1.49 | 8.71
|  | 2.22 | 1.35 | 0.27 | 3.36 | 1.5 | 8.7
|  | 2.27 | 1.25 | 0.29 | 3.4 | 1.47 | 8.68
|  | 2 | 1.25 | 0.24 | 3.29 | 1.47 | 8.25
|  | 3.88 | 1.26 | 0.25 | 3.4 | 1.61 | 10.4
|  | 3.93 | 1.33 | 0.27 | 5.33 | 1.48 | 12.34
|  | 1.91 | 1.24 | 0.29 | 3.36 | 1.37 | 8.17
|  | 1.91 | 1.26 | 0.26 | 5.32 | 1.35 | 10.1
|  | 1.87 | 1.25 | 0.27 | 3.51 | 1.4 | 8.3
|  | 2.21 | 1.33 | 0.25 | 3.28 | 2.11 | 9.18
|  | 2.05 | 1.25 | 0.29 | 3.31 | 1.42 | 8.32
|  | 1.97 | 1.27 | 0.26 | 3.43 | 1.67 | 8.6
|  | 2.19 | 1.24 | 0.25 | 3.3 | 1.66 | 8.64
|  | 1.82 | 1.33 | 0.27 | 3.33 | 1.65 | 8.4
|  | 1.89 | 1.25 | 0.29 | 3.3 | 1.42 | 8.15
|  | 1.75 | 1.24 | 0.26 | 3.42 | 1.46 | 8.13
|  | 1.76 | 1.55 | 0.27 | 3.32 | 1.38 | 8.28
|  | 1.88 | 1.24 | 0.27 | 3.38 | 1.54 | 8.31
|  | 1.79 | 1.23 | 0.29 | 3.5 | 1.49 | 8.3
|  | 1.75 | 1.38 | 0.26 | 3.26 | 1.48 | 8.13
|  | 1.32 | 1.28 | 0.27 | 3.38 | 1.63 | 7.88
|  | 1.1 | 1.18 | 0.26 | 3.33 | 1.52 | 7.39
|  | 1.16 | 1.16 | 0.27 | 3.35 | 1.43 | 7.37
|  | 1.29 | 1.16 | 0.24 | 3.27 | 1.42 | 7.38
|  | 1.92 | 1.24 | 0.27 | 5.32 | 1.46 | 10.21
|  | 1.23 | 1.16 | 0.25 | 4.6 | 1.56 | 8.8
|  | 2.42 | 1.16 | 1.32 | 7.63 | 4.11 | 16.64
|  | 4.39 | 1.16 | 2.41 | 7.19 | 7.52 | 22.67
|  | 9.95 | 2.99 | 2.2 | 6.3 | 7.49 | 28.93
|  | 9.73 | 10.92 | 2.13 | 8.53 | 5.94 | 37.25
|  | 7.92 | 11 | 2.24 | 7.15 | 6.38 | 34.69
|  | 11.61 | 11.03 | 2.49 | 7.1 | 7.88 | 40.11
|  | 11.99 | 11.14 | 1.92 | 9.59 | 5.8 | 40.44
|  | 10.73 | 10.98 | 1.84 | 7.41 | 3.63 | 34.59
|  | 9.95 | 12.91 | 2.37 | 7.59 | 5.1 | 37.92
|  | 11.01 | 11.46 | 2.06 | 9.8 | 3.6 | 37.93
|  | 11 | 8.86 | 2.16 | 10.85 | 3.73 | 36.6
|  | 11.34 | 6.82 | 2.6 | 11.83 | 3.65 | 36.24
|  | 11.37 | 7.56 | 1.72 | 16.47 | 9.49 | 46.61
|  | 16.31 | 7.66 | 1.39 | 14.74 | 7.19 | 47.29
|  | 14.07 | 5.35 | 0.96 | 12.56 | 6.85 | 39.79
|  | 10.04 | 4.38 | 2.42 | 18.28 | 10.45 | 45.57
|  | 10.91 | 2.58 | 0.24 | 20.14 | 3.18 | 37.05
|  | 10.86 | 1.84 | 0.27 | 19.66 | 6.8 | 39.43
|  | 11.57 | 2.42 | 0.23 | 19.59 | 5.27 | 39.08
|  | 2.23 | 2.36 | 0.23 | 17.7 | 7.37 | 29.89
|  | 2.72 | 2.36 | 0.24 | 18.41 | 4.8 | 28.53
|  | 14 | 2.37 | 0.47 | 20.7 | 8.46 | 46
|  | 13 | 2.45 | 0.48 | 20.71 | 4.8 | 41.44
|  | 11.23 | 2.35 | 0.46 | 18.28 | 4.76 | 37.08
|  | 10.88 | 2.34 | 0.74 | 20.48 | 4.74 | 39.18
|  | 11.18 | 2.35 | 0.79 | 20.22 | 5.5 | 40.04
|  | 10.94 | 2.42 | 0.86 | 17.99 | 9.65 | 41.86
|  | 11.17 | 2.35 | 0.42 | 22.75 | 13.38 | 50.07
|  | 11.93 | 2.35 | 0.83 | 25.06 | 12.2 | 52.37
|  | 13.64 | 3.69 | 0.55 | 20.58 | 9.5 | 47.96
|  | 13.83 | 3.69 | 0.75 | 20.59 | 7.68 | 46.54
|  | 5.66 | 3.65 | 0.44 | 22.55 | 7 | 39.3
|  | 6.44 | 3.65 | 0.9 | 17.99 | 8.38 | 37.36
|  | 6.95 | 2.45 | 0.92 | 16.14 | 11.15 | 37.61
|  | 9.41 | 2.36 | 0.59 | 16.07 | 3.72 | 32.15
|  | 9.15 | 2.34 | 0.92 | 16.51 | 13.09 | 42.01
|  | 7.56 | 2.32 | 0.89 | 16.51 | 5.26 | 32.54
|  | 7.02 | 1.42 | 0.41 | 14.28 | 11.26 | 34.39
|  | 5.75 | 1.35 | 0.89 | 11.93 | 4.49 | 24.41
|  | 8.04 | 1.35 | 0.87 | 14.45 | 6.78 | 31.49
|  | 10.41 | 1.36 | 0.89 | 14.45 | 5.36 | 32.47
|  | 6.72 | 1.44 | 0.73 | 11.76 | 3.17 | 23.82
|  | 6.65 | 1.34 | 0.58 | 8.8 | 3 | 20.37
|  | 9.08 | 2.4 | 0.34 | 6.69 | 4.09 | 22.6
|  | 8.2 | 2.48 | 0.39 | 6.68 | 4.1 | 21.85
|  | 6.96 | 2.5 | 0.38 | 6.68 | 2.01 | 18.53
|  | 6.71 | 2.27 | 0.37 | 7.49 | 6.26 | 23.1
|  | 6.48 | 2.23 | 0.32 | 8.91 | 2.9 | 20.84
|  | 4.11 | 2.29 | 0.38 | 6.77 | 6.42 | 19.97
|  | 3.77 | 2.2 | 0.27 | 4.96 | 2.51 | 13.71
|  | 3.12 | 2.25 | 0.26 | 5.68 | 6.62 | 17.93
|  | 3.15 | 2.21 | 0.26 | 5.16 | 3.54 | 14.32
|  | 2.88 | 2.27 | 0.25 | 8.36 | 2.86 | 16.62
|  | 2.75 | 2.37 | 0.25 | 6.43 | 3.75 | 15.55
|  | 2.91 | 2.17 | 0.25 | 5 | 5.19 | 15.52
|  | 2.59 | 2.16 | 0.25 | 3.04 | 3.65 | 11.69
|  | 2.68 | 2.21 | 0.26 | 5.12 | 2.57 | 12.84
|  | 2.87 | 1.29 | 0.26 | 2.97 | 6.57 | 13.96
|  | 2.76 | 1.29 | 0.27 | 3.12 | 2.56 | 10
|  | 2.86 | 1.4 | 0.24 | 2.95 | 3.51 | 10.96
|  | 2.44 | 1.29 | 0.24 | 3.03 | 2.54 | 9.54
|  | 2.22 | 1.3 | 0.28 | 3.12 | 2.58 | 9.5
|  | 2.37 | 1.38 | 0.24 | 5.02 | 3.47 | 12.48
|  | 1.49 | 1.49 | 0.26 | 2.99 | 4.49 | 10.72
|  | 3.89 | 1.3 | 0.27 | 3.02 | 7.47 | 15.95
|  | 3.66 | 1.29 | 0.26 | 3.01 | 4.22 | 12.44
|  | 1.54 | 1.37 | 0.23 | 2.95 | 2.35 | 8.44
|  | 1.73 | 1.28 | 0.22 | 2.95 | 4 | 10.18
|  | 1.52 | 1.28 | 0.27 | 5.12 | 1.31 | 9.5
|  | 1.55 | 1.29 | 0.26 | 3.02 | 1.43 | 7.55
|  | 1.5 | 1.37 | 0.25 | 3.04 | 1.69 | 7.85
|  | 2.21 | 1.29 | 0.24 | 3.04 | 1.58 | 8.36
|  | 1.41 | 1.28 | 0.28 | 3 | 1.62 | 7.59
|  | 1.69 | 1.28 | 0.28 | 3.02 | 1.39 | 7.66
|  | 1.59 | 1.36 | 0.27 | 2.95 | 1.35 | 7.52
|  | 1.62 | 1.29 | 0.26 | 3.06 | 1.46 | 7.69
|  | 1.81 | 1.29 | 0.26 | 3.12 | 1.4 | 7.88
|  | 1.4 | 1.38 | 0.28 | 4.91 | 1.39 | 9.36
|  | 1.57 | 1.29 | 0.24 | 3.01 | 1.36 | 7.47
|  | 1.76 | 1.29 | 0.26 | 3.03 | 1.26 | 7.6
|  | 1.55 | 1.29 | 0.26 | 2.95 | 1.41 | 7.46
|  | 1.55 | 1.38 | 0.27 | 2.95 | 1.24 | 7.39
|  | 1.82 | 1.28 | 0.24 | 5.12 | 1.24 | 9.7
|  | 1.66 | 1.28 | 0.26 | 3.01 | 1.34 | 7.55
|  | 1.68 | 1.29 | 0.27 | 2.95 | 1.31 | 7.5
|  | 1.8 | 1.36 | 0.25 | 2.98 | 1.32 | 7.71
|  | 1.47 | 1.28 | 0.25 | 3.04 | 1.46 | 7.5
|  | 1.54 | 1.28 | 0.24 | 4.96 | 1.29 | 9.31
|  | 1.7 | 1.28 | 0.27 | 3.07 | 1.25 | 7.57
|  | 1.61 | 1.36 | 0.26 | 4.95 | 1.25 | 9.43
|  | 3.97 | 1.28 | 0.25 | 2.93 | 1.29 | 9.72
|  | 3.58 | 1.25 | 0.22 | 4.89 | 1.48 | 11.42
|  | 0.96 | 1.33 | 0.25 | 2.95 | 1.37 | 6.86
|  | 1.08 | 1.21 | 0.26 | 3.02 | 2.29 | 7.86
|  | 0.99 | 1.22 | 0.25 | 3.06 | 1.61 | 7.13
|  | 0.99 | 1.4 | 0.24 | 4.44 | 1.57 | 8.64
|  | 1.22 | 1.31 | 0.27 | 6.65 | 1.36 | 10.81
|  | 1.08 | 1.22 | 0.24 | 12.47 | 1.51 | 16.52
|  | 1.09 | 1.21 | 0.24 | 10.84 | 1.4 | 14.78
|  | 1.53 | 1.21 | 0.26 | 13.26 | 1.37 | 17.63
|  | 1.27 | 1.3 | 0.26 | 11.41 | 1.28 | 15.52
|  | 1.29 | 1.22 | 0.27 | 13.32 | 1.37 | 17.47
|  | 1.33 | 1.21 | 0.24 | 12.23 | 2.31 | 17.32
|  | 1.19 | 1.2 | 0.24 | 12.13 | 2.26 | 17.02
|  | 1.34 | 1.29 | 0.23 | 12.14 | 3.06 | 18.06
|  | 1.19 | 1.21 | 0.27 | 14.28 | 3.05 | 20
|  | 2.12 | 1.21 | 0.24 | 12.29 | 4.68 | 20.54
|  | 1.96 | 1.2 | 0.25 | 12.32 | 4.8 | 20.53
|  | 1.64 | 1.28 | 0.25 | 14.46 | 4.75 | 22.38
|  | 1.64 | 2.14 | 0.27 | 14.54 | 2.83 | 21.42
|  | 2.39 | 2.62 | 0.22 | 12.44 | 2.83 | 20.5
|  | 1.75 | 8.98 | 0.26 | 13.5 | 2.18 | 26.67
|  | 1.93 | 9.04 | 0.47 | 13.89 | 3.1 | 28.43
|  | 5.54 | 8.91 | 0.46 | 14.12 | 7.37 | 36.4
|  | 5.1 | 9.02 | 0.44 | 14.53 | 8.64 | 37.73
|  | 3.83 | 9.93 | 0.42 | 14.77 | 5.75 | 34.7
|  | 3.21 | 10.13 | 0.39 | 17.03 | 7.39 | 38.15
|  | 3.56 | 9.91 | 0.74 | 17.21 | 9.33 | 40.75
|  | 15.6 | 10.17 | 0.89 | 14.86 | 7.67 | 49.19
|  | 19.51 | 10.13 | 0.87 | 12.47 | 6.41 | 49.39
|  | 16.22 | 10.11 | 0.91 | 16.9 | 6.32 | 50.46
|  | 14.18 | 9.95 | 0.87 | 17.02 | 4.23 | 46.25
|  | 15.46 | 10.14 | 0.89 | 14.89 | 6.18 | 47.56
|  | 13.64 | 9.96 | 0.74 | 14.92 | 4.15 | 43.41
|  | 13.97 | 10.18 | 0.44 | 16.98 | 4.02 | 45.59
|  | 16.27 | 9.95 | 0.9 | 14.8 | 8.04 | 49.96
|  | 6.61 | 2.36 | 0.89 | 14.84 | 5.97 | 30.67
|  | 5.69 | 2.36 | 0.88 | 12.61 | 6.1 | 27.64
|  | 5.04 | 2.28 | 0.75 | 12.55 | 4.75 | 25.37
|  | 5.34 | 2.28 | 0.78 | 14.7 | 6.48 | 29.58
|  | 5.15 | 2.3 | 0.39 | 16.7 | 6.1 | 30.64
|  | 5.02 | 2.24 | 0.86 | 12.33 | 2.35 | 22.8
|  | 5.12 | 2.17 | 0.85 | 13.88 | 6.05 | 28.07
|  | 5.68 | 1.22 | 0.86 | 10.76 | 4.68 | 23.2
|  | 5.23 | 1.47 | 0.81 | 12.55 | 4.4 | 24.46
|  | 5.79 | 1.4 | 0.67 | 8.27 | 3.5 | 19.63
|  | 5.94 | 1.26 | 0.71 | 10.66 | 2.61 | 21.18
|  | 8.07 | 1.25 | 0.83 | 7.92 | 2.21 | 20.28
|  | 5.63 | 1.33 | 0.83 | 7.25 | 4.18 | 19.22
|  | 5.71 | 1.26 | 0.81 | 5.67 | 3.03 | 16.48
|  | 5.48 | 1.26 | 0.86 | 3.62 | 2.45 | 13.67
|  | 5.69 | 1.25 | 0.33 | 3.44 | 2.41 | 13.12
|  | 5.55 | 1.33 | 0.33 | 10.07 | 4.35 | 21.63
|  | 6.28 | 1.25 | 0.31 | 3.47 | 2.39 | 13.7
|  | 5.15 | 1.26 | 0.36 | 3.47 | 2.32 | 12.56
|  | 5.23 | 1.35 | 0.24 | 5.43 | 2.26 | 14.51
|  | 5.39 | 1.26 | 0.25 | 3.55 | 2.17 | 12.62
|  | 5.1 | 1.25 | 0.25 | 3.44 | 2.2 | 12.24
|  | 5.16 | 1.26 | 0.27 | 5.68 | 2.18 | 14.55
|  | 5.32 | 1.35 | 0.23 | 3.5 | 2.18 | 12.58
|  | 4.96 | 1.26 | 0.22 | 3.38 | 4.25 | 14.07
|  | 5.14 | 1.26 | 0.25 | 5.44 | 4.16 | 16.25
|  | 5.2 | 1.26 | 0.25 | 3.08 | 4.1 | 13.89
|  | 4.93 | 1.35 | 0.25 | 3.05 | 2.24 | 11.82
|  | 4.99 | 1.26 | 0.24 | 4.94 | 2.5 | 13.93
|  | 4.74 | 1.26 | 0.26 | 2.96 | 2.6 | 11.82
|  | 4.87 | 1.26 | 0.24 | 3.14 | 2.6 | 12.11
|  | 5.11 | 1.54 | 0.26 | 4.95 | 4.25 | 16.11
|  | 1.95 | 1.26 | 0.25 | 2.97 | 2.34 | 8.77
|  | 1.71 | 1.27 | 0.25 | 2.97 | 2.23 | 8.43
|  | 2.01 | 1.26 | 0.26 | 5.03 | 1.44 | 10
|  | 1.79 | 1.34 | 0.24 | 3.04 | 1.37 | 7.78
|  | 1.79 | 1.26 | 0.23 | 3.08 | 1.35 | 7.71
|  | 2.05 | 1.27 | 0.23 | 3.08 | 1.32 | 7.95
|  | 1.77 | 1.37 | 0.27 | 3.04 | 1.32 | 7.77
|  | 1.92 | 1.27 | 0.24 | 4.96 | 1.26 | 9.65
|  | 1.83 | 1.27 | 0.25 | 2.97 | 1.35 | 7.67
|  | 1.71 | 1.26 | 0.27 | 3.14 | 1.22 | 7.6
|  | 1.99 | 1.35 | 0.27 | 3.04 | 1.21 | 7.86
|  | 1.71 | 1.27 | 0.25 | 2.97 | 1.25 | 7.45
|  | 4.24 | 1.26 | 0.24 | 3.12 | 1.22 | 10.08
|  | 4.2 | 1.26 | 0.27 | 2.98 | 1.38 | 10.09
|  | 2.5 | 1.35 | 0.25 | 3 | 1.33 | 8.43
|  | 1.92 | 1.26 | 0.25 | 3.06 | 1.32 | 7.81
|  | 2 | 1.27 | 0.24 | 5 | 1.9 | 10.41
|  | 1.77 | 1.27 | 0.26 | 3.04 | 1.22 | 7.56
|  | 2.02 | 1.35 | 0.25 | 2.97 | 1.37 | 7.96
|  | 1.76 | 1.27 | 0.23 | 2.97 | 1.58 | 7.81
|  | 1.8 | 1.26 | 0.22 | 3.05 | 1.54 | 7.87
|  | 1.98 | 1.26 | 0.26 | 3.02 | 1.53 | 8.05
|  | 1.77 | 1.34 | 0.26 | 2.96 | 1.36 | 7.69
|  | 1.72 | 1.26 | 0.25 | 3.05 | 1.32 | 7.6
|  | 1.91 | 1.26 | 0.25 | 2.96 | 1.42 | 7.8
|  | 1.76 | 1.26 | 0.23 | 3.08 | 1.37 | 7.7
|  | 1.77 | 1.33 | 0.24 | 3.06 | 1.35 | 7.75
|  | 1.98 | 1.22 | 0.23 | 3.06 | 1.31 | 7.8
|  | 1.29 | 1.23 | 0.25 | 4.84 | 1.21 | 8.82
|  | 1.26 | 1.34 | 0.25 | 3.08 | 1.36 | 7.29
|  | 1.09 | 1.29 | 0.26 | 2.83 | 1.15 | 6.62
|  | 1.04 | 1.2 | 0.22 | 2.83 | 1.21 | 6.5
|  | 1.1 | 1.19 | 0.23 | 4.61 | 1.21 | 8.34
|  | 3.25 | 1.64 | 1.22 | 4.77 | 1.24 | 12.12
|  | 2.53 | 1.32 | 1.24 | 6.73 | 1.25 | 13.07
|  | 2.26 | 1.29 | 1.47 | 6.85 | 1.17 | 13.04
|  | 3.59 | 1.26 | 2.1 | 7.14 | 3.28 | 17.37
|  | 3.79 | 2.32 | 2.13 | 8.47 | 2.29 | 19
|  | 4.47 | 3.77 | 2.17 | 7.53 | 2.85 | 20.79
|  | 6.62 | 6.58 | 2.72 | 17.42 | 2.83 | 36.17
|  | 7.47 | 8.37 | 2.65 | 12.12 | 3.29 | 33.9
|  | 6.61 | 10.79 | 2.85 | 16.38 | 5.83 | 42.46
|  | 7.82 | 5.52 | 3.19 | 14.96 | 5.12 | 36.61
|  | 8.94 | 6.68 | 2.77 | 12.94 | 5.3 | 36.63
|  | 9.52 | 10.35 | 3.3 | 15.01 | 4.2 | 42.38
|  | 7.61 | 4.91 | 2.94 | 11.77 | 6.5 | 33.73
|  | 8.58 | 10.39 | 2.91 | 14.52 | 8.75 | 45.15
|  | 7.81 | 9.24 | 2.91 | 13.75 | 4.17 | 37.88
|  | 9.58 | 4.66 | 2.83 | 11.89 | 6.63 | 35.59
|  | 10.64 | 6.38 | 0.91 | 12.57 | 11.94 | 42.44
|  | 12.81 | 4.84 | 0.73 | 14.02 | 9.5 | 41.9
|  | 12.94 | 3.1 | 0.79 | 14.12 | 16.28 | 47.23
|  | 9.67 | 4.65 | 2.17 | 16.85 | 8.65 | 41.99
|  | 10.75 | 3.16 | 2.02 | 16.53 | 17.46 | 49.92
|  | 13.52 | 3.13 | 2.12 | 19.61 | 11.48 | 49.86
|  | 17.29 | 9.64 | 1.71 | 15.95 | 14.86 | 59.45
|  | 16.2 | 12.77 | 2.94 | 19.34 | 21.4 | 72.65
|  | 16.98 | 12.9 | 3.48 | 19.27 | 21.11 | 73.74
|  | 13.11 | 12.48 | 3.39 | 20.3 | 20.45 | 69.73
|  | 11.93 | 14.35 | 2.22 | 16.46 | 25.35 | 70.31
|  | 11.29 | 13.9 | 2.35 | 19.36 | 21.27 | 68.17
|  | 14.02 | 18.69 | 3.23 | 22.7 | 21.65 | 80.29
|  | 12.16 | 20.34 | 3.34 | 21.09 | 21.91 | 78.84
|  | 10.53 | 16.26 | 2.98 | 22.28 | 25.81 | 77.86
|  | 10.65 | 17.68 | 2.96 | 17.48 | 26.46 | 75.23
|  | 13.3 | 16.17 | 2.84 | 14.78 | 23.24 | 70.33
|  | 11.22 | 16.2 | 3.27 | 13.72 | 27.14 | 71.55
|  | 13.7 | 13.34 | 2.2 | 15.04 | 21.62 | 65.9
|  | 9.54 | 10.83 | 1.84 | 13.15 | 26.48 | 61.84
|  | 12.5 | 10.18 | 2.1 | 18.77 | 19.91 | 63.46
|  | 14.24 | 10.9 | 1.61 | 17.57 | 23.72 | 68.04
|  | 10.31 | 11.36 | 1.83 | 10.97 | 20.2 | 54.67
|  | 9.54 | 10.73 | 2.01 | 10.73 | 12.75 | 45.76
|  | 9.67 | 2.67 | 1.32 | 13.07 | 14.18 | 40.91
|  | 9.85 | 2.49 | 1.33 | 13.16 | 13.32 | 40.15
|  | 11.19 | 2.6 | 1.23 | 6.66 | 18.51 | 40.19
|  | 12.01 | 2.69 | 1.24 | 3.05 | 11.15 | 30.14
|  | 11.01 | 2.46 | 0.55 | 7.17 | 10.77 | 31.96
|  | 11.64 | 2.42 | 0.93 | 3.6 | 11.05 | 29.64
|  | 11.35 | 1.44 | 0.73 | 5.62 | 10.99 | 30.13
|  | 9.77 | 1.46 | 0.47 | 5.4 | 9.11 | 26.21
|  | 10.11 | 2.69 | 0.43 | 3.06 | 13.81 | 30.1
|  | 10.11 | 2.4 | 0.48 | 5.77 | 7.72 | 26.48
|  | 5.77 | 2.45 | 0.25 | 5.84 | 7.02 | 21.33
|  | 6.01 | 2.34 | 0.32 | 5.71 | 10.51 | 24.89
|  | 6.11 | 2.13 | 0.26 | 5.74 | 7.05 | 21.29
|  | 5.84 | 2.14 | 0.26 | 7.98 | 7.03 | 23.25
|  | 3.02 | 2.21 | 0.22 | 7.11 | 7.11 | 19.67
|  | 2.68 | 1.54 | 0.25 | 9.19 | 5.66 | 19.32
|  | 2.81 | 1.81 | 0.33 | 6.79 | 5.62 | 17.36
|  | 2.44 | 1.56 | 0.26 | 6.67 | 3.95 | 14.88
|  | 2.06 | 1.63 | 0.23 | 6.51 | 2.23 | 12.66
|  | 2.09 | 2.43 | 0.33 | 6.94 | 2.3 | 14.09
|  | 2.35 | 2.14 | 0.25 | 4.54 | 2.23 | 11.51
|  | 2.06 | 1.45 | 0.27 | 6.57 | 1.26 | 11.61
|  | 2.13 | 1.33 | 0.25 | 6.82 | 1.18 | 11.71
|  | 2.56 | 1.32 | 0.24 | 6.68 | 1.14 | 11.94
|  | 2.03 | 1.32 | 0.26 | 6.57 | 1.13 | 11.31
|  | 2.1 | 1.41 | 0.39 | 4.03 | 1.41 | 9.34
|  | 1.77 | 1.32 | 0.26 | 4.22 | 1.37 | 8.94
|  | 3.73 | 1.5 | 0.23 | 4.13 | 1.34 | 10.93
|  | 1.81 | 1.31 | 0.27 | 4.1 | 1.33 | 8.82
|  | 1.59 | 1.4 | 0.22 | 3.09 | 1.23 | 7.53
|  | 1.49 | 1.32 | 0.24 | 3.08 | 1.32 | 7.45
|  | 1.55 | 1.32 | 0.24 | 3.25 | 1.19 | 7.55
|  | 1.53 | 1.31 | 0.27 | 5.06 | 1.25 | 9.42
|  | 1.54 | 1.39 | 0.25 | 3.27 | 1.28 | 7.73
|  | 1.81 | 1.31 | 0.22 | 3.11 | 1.23 | 7.68
|  | 1.65 | 1.32 | 0.23 | 3.18 | 1.35 | 7.73
|  | 1.54 | 1.32 | 0.22 | 3.21 | 1.28 | 7.57
|  | 1.74 | 1.39 | 0.26 | 3.28 | 1.26 | 7.93
|  | 1.48 | 1.32 | 0.23 | 3.1 | 1.23 | 7.36
|  | 1.42 | 1.31 | 0.26 | 3.16 | 1.22 | 7.37
|  | 1.69 | 1.42 | 0.25 | 3.2 | 1.26 | 7.82
|  | 1.48 | 1.39 | 0.25 | 3.19 | 1.34 | 7.65
|  | 1.66 | 1.32 | 0.21 | 5.14 | 1.12 | 9.45
|  | 1.58 | 1.31 | 0.24 | 3.16 | 1.12 | 7.41
|  | 1.58 | 1.4 | 0.26 | 3.18 | 1.15 | 7.57
|  | 1.61 | 1.31 | 0.24 | 3.1 | 1.11 | 7.37
|  | 1.47 | 1.31 | 0.25 | 3.16 | 1.22 | 7.41
|  | 3.63 | 1.31 | 0.23 | 5.18 | 1.39 | 11.74
|  | 1.61 | 1.4 | 0.24 | 3.09 | 1.43 | 7.77
|  | 1.47 | 1.31 | 0.21 | 5.01 | 1.19 | 9.19
|  | 1.54 | 1.31 | 0.26 | 3.1 | 1.19 | 7.4
|  | 1.79 | 1.28 | 0.24 | 3.3 | 1.28 | 7.89
|  | 1.42 | 1.37 | 0.26 | 3.16 | 1.15 | 7.36
|  | 1.17 | 1.27 | 0.23 | 3.09 | 1.27 | 7.03
|  | 1.25 | 1.27 | 0.22 | 3.09 | 1.25 | 7.08
|  | 1.16 | 1.25 | 0.23 | 3.3 | 1.28 | 7.22
|  | 1.16 | 1.33 | 0.25 | 4.99 | 1.23 | 8.96
|  | 1.31 | 1.25 | 0.24 | 3.18 | 1.33 | 7.31
|  | 1.24 | 1.25 | 0.25 | 3.16 | 1.29 | 7.19
|  | 1.48 | 1.25 | 0.23 | 3.12 | 1.26 | 7.34
|  | 1.15 | 1.52 | 0.25 | 3.13 | 2.06 | 8.11
|  | 1.29 | 1.24 | 0.21 | 5.08 | 1.34 | 9.16
|  | 1.42 | 1.24 | 0.25 | 3.16 | 2.23 | 8.3
|  | 6.36 | 1.24 | 0.27 | 3.15 | 1.25 | 12.27
|  | 6.53 | 1.32 | 0.26 | 3.15 | 2.07 | 13.33
|  | 4.59 | 1.24 | 0.25 | 3.19 | 2.12 | 11.39
|  | 6.35 | 1.23 | 0.23 | 3.06 | 3.12 | 13.99
|  | 5.92 | 1.24 | 0.24 | 5.21 | 4.1 | 16.71
|  | 8.21 | 1.31 | 0.34 | 3.14 | 4.93 | 17.93
|  | 6.42 | 1.24 | 0.25 | 3.17 | 3.96 | 15.04
|  | 4.52 | 1.23 | 0.24 | 5.21 | 3.93 | 15.13
|  | 6.96 | 1.33 | 0.27 | 5.35 | 2.18 | 16.09
|  | 6.88 | 2.67 | 0.24 | 3.09 | 4.58 | 17.46
|  | 8.06 | 2.35 | 0.34 | 5.42 | 11.87 | 28.04
|  | 5.23 | 2.32 | 0.39 | 5.24 | 7.86 | 21.04
|  | 5.16 | 2.32 | 0.69 | 3.14 | 7.41 | 18.72
|  | 6.27 | 2.25 | 1.11 | 7.57 | 9.49 | 26.69
|  | 6.31 | 2.16 | 0.54 | 5.35 | 5.02 | 19.38
|  | 6.69 | 2.38 | 0.47 | 5.32 | 5.99 | 20.85
|  | 7.15 | 2.25 | 0.9 | 7.59 | 9.78 | 27.67
|  | 6.69 | 2.49 | 0.93 | 5.32 | 9.2 | 24.63
|  | 8.13 | 2.31 | 0.71 | 5.39 | 7.58 | 24.12
|  | 6.01 | 8.85 | 1.55 | 7.64 | 6.29 | 30.34
|  | 5.81 | 9.38 | 1.21 | 7.85 | 7.17 | 31.42
|  | 5.89 | 9.3 | 1.28 | 5.31 | 6.54 | 28.32
|  | 6.47 | 9.59 | 1.63 | 8.06 | 10.62 | 36.37
|  | 5.7 | 9.39 | 1.63 | 7.81 | 5.12 | 29.65
|  | 5.89 | 9.82 | 1.72 | 5.45 | 9.87 | 32.75
|  | 5.85 | 9.56 | 1.69 | 5.42 | 5.58 | 28.1
|  | 5.97 | 8.75 | 0.65 | 9.77 | 4.87 | 30.01
|  | 8.07 | 8.53 | 0.65 | 9.78 | 6.96 | 33.99
|  | 7.8 | 8.47 | 1.1 | 11.87 | 9.19 | 38.43
|  | 8.13 | 10.78 | 0.81 | 7.53 | 7.19 | 34.44
|  | 7.85 | 10.63 | 0.4 | 5.61 | 5.41 | 29.9
|  | 7.73 | 3 | 0.81 | 8 | 9.18 | 28.72
|  | 7.57 | 1.38 | 0.8 | 6.66 | 8.94 | 25.35
|  | 8.63 | 1.39 | 0.73 | 8.76 | 7.87 | 27.38
|  | 9.04 | 1.39 | 0.33 | 5.8 | 5.12 | 21.68
|  | 7.91 | 1.47 | 0.32 | 3.5 | 5.72 | 18.92
|  | 8.03 | 2.4 | 1.02 | 5.22 | 8.97 | 25.64
|  | 7.44 | 2.29 | 0.61 | 3.07 | 7.92 | 21.33
|  | 5.62 | 2.22 | 0.57 | 3.17 | 9.33 | 20.91
|  | 9.93 | 2.27 | 0.29 | 5.13 | 5.07 | 22.69
|  | 5.84 | 2.2 | 0.31 | 3.26 | 8.08 | 19.69
|  | 5.91 | 2.16 | 0.58 | 3.14 | 6.24 | 18.03
|  | 7.48 | 2.19 | 0.26 | 7.7 | 6.16 | 23.79
|  | 5.66 | 2.25 | 0.64 | 3.46 | 6.08 | 18.09
|  | 5.83 | 2.14 | 0.27 | 5.55 | 5.81 | 19.6
|  | 7.53 | 1.55 | 0.25 | 3.13 | 5.17 | 17.63
|  | 5.55 | 1.56 | 0.22 | 3.1 | 7.63 | 18.06
|  | 5.33 | 2.45 | 0.27 | 5.2 | 3.25 | 16.5
|  | 5.11 | 2.18 | 0.26 | 3.14 | 3.22 | 13.91
|  | 4.76 | 2.16 | 0.25 | 5.18 | 5.16 | 17.51
|  | 4.9 | 1.61 | 0.25 | 3.06 | 4.16 | 13.98
|  | 4.75 | 1.32 | 0.22 | 3.18 | 4.3 | 13.77
|  | 4.62 | 1.32 | 0.27 | 3.15 | 5.1 | 14.46
|  | 4.71 | 1.32 | 0.24 | 3.12 | 3.77 | 13.16
|  | 4.54 | 1.41 | 0.25 | 5.08 | 2.23 | 13.51
|  | 4.71 | 1.33 | 0.24 | 3.21 | 4.13 | 13.62
|  | 4.44 | 1.33 | 0.27 | 3.14 | 2.25 | 11.43
|  | 4.44 | 1.33 | 0.24 | 5.05 | 1.56 | 12.62
|  | 4.16 | 1.41 | 0.25 | 3.06 | 1.34 | 10.22
|  | 3.89 | 1.32 | 0.27 | 3.21 | 1.3 | 9.99
|  | 3.97 | 1.32 | 0.26 | 3.05 | 1.52 | 10.12
|  | 4.43 | 1.51 | 0.25 | 3.14 | 1.55 | 10.88
|  | 2.62 | 1.41 | 0.24 | 5.13 | 1.57 | 10.97
|  | 1.91 | 1.32 | 0.25 | 3.13 | 1.22 | 7.83
|  | 1.81 | 1.32 | 0.24 | 3.08 | 1.23 | 7.68
|  | 1.83 | 1.33 | 0.25 | 5.06 | 1.26 | 9.73
|  | 2.08 | 1.41 | 0.24 | 3.31 | 1.26 | 8.3
|  | 2.01 | 1.33 | 0.27 | 3.05 | 1.32 | 7.98
|  | 1.92 | 1.32 | 0.25 | 5.19 | 1.12 | 9.8
|  | 1.95 | 1.32 | 0.22 | 3.04 | 1.15 | 7.68
|  | 1.73 | 1.41 | 0.23 | 3.28 | 1.11 | 7.76
|  | 1.79 | 1.32 | 0.25 | 3.05 | 1.12 | 7.53
|  | 2.06 | 1.32 | 0.26 | 3.04 | 1.26 | 7.94
|  | 1.77 | 1.32 | 0.22 | 3.13 | 1.15 | 7.59
|  | 1.66 | 1.39 | 0.23 | 3.11 | 1.12 | 7.51
|  | 1.91 | 1.32 | 0.24 | 3.2 | 1.11 | 7.78
|  | 1.77 | 1.32 | 0.22 | 5 | 1.21 | 9.52
|  | 1.77 | 1.41 | 0.21 | 3.12 | 1.29 | 7.8
|  | 1.86 | 1.54 | 0.26 | 3.11 | 1.17 | 7.94
|  | 1.63 | 1.31 | 0.25 | 5.11 | 1.36 | 9.66
|  | 1.9 | 1.32 | 0.22 | 3.14 | 1.27 | 7.85
|  | 1.63 | 1.6 | 0.23 | 3.06 | 1.44 | 7.96
|  | 1.63 | 1.31 | 0.22 | 3.12 | 1.44 | 7.72
|  | 1.9 | 1.29 | 0.24 | 3.03 | 1.36 | 7.82
|  | 1.43 | 1.47 | 0.24 | 5.2 | 1.25 | 9.59
|  | 1.33 | 1.37 | 0.25 | 3.04 | 1.22 | 7.21
|  | 3.49 | 1.27 | 0.25 | 3.1 | 1.22 | 9.33
|  | 3.27 | 1.27 | 0.26 | 2.89 | 1.19 | 8.88
|  | 1.15 | 1.26 | 0.2 | 2.85 | 1.28 | 6.74
|  | 1.27 | 1.32 | 0.22 | 2.89 | 1.04 | 6.74
|  | 2.83 | 1.25 | 0.25 | 5.46 | 2.03 | 11.82
|  | 3.03 | 1.25 | 1.27 | 13.8 | 1.34 | 20.69
|  | 5.2 | 1.25 | 2.42 | 12.78 | 5.99 | 27.64
|  | 4.39 | 1.32 | 2.04 | 16.15 | 3 | 26.9
|  | 8.6 | 5.73 | 2.61 | 12.46 | 1.2 | 30.6
|  | 11.26 | 3.04 | 2.3 | 11.27 | 2.01 | 29.88
|  | 14 | 2.88 | 2.49 | 11.13 | 1.17 | 31.67
|  | 18.68 | 2.84 | 2.59 | 11.86 | 2.18 | 38.15
|  | 17.49 | 2.86 | 2.6 | 12.97 | 13.33 | 49.25
|  | 16.64 | 2.76 | 4.34 | 14.92 | 12.13 | 50.79
|  | 16.82 | 4.45 | 4.41 | 12.15 | 9.74 | 47.57
|  | 17.78 | 6.74 | 4.38 | 14.85 | 9.74 | 53.49
|  | 19.53 | 6.79 | 3.72 | 15.34 | 10.78 | 56.16
|  | 17.3 | 6.83 | 4.14 | 12.52 | 9.92 | 50.71
|  | 17.32 | 6.93 | 4.25 | 10.42 | 9.48 | 48.4
|  | 18.37 | 8.43 | 2.62 | 10.68 | 7.26 | 47.36
|  | 17.37 | 8.58 | 2.63 | 12.98 | 6.86 | 48.42
|  | 17.49 | 5.06 | 2.43 | 9.03 | 8.05 | 42.06
|  | 12.03 | 5.13 | 2.96 | 17.68 | 19.24 | 57.04
|  | 19.79 | 12.73 | 3.34 | 24.99 | 17.38 | 78.23
|  | 22.54 | 10.97 | 3.34 | 18.05 | 19.47 | 74.37
|  | 19.88 | 10.4 | 3.07 | 20.01 | 15.84 | 69.2
|  | 19.58 | 10.68 | 3.23 | 16.99 | 12.4 | 62.88
|  | 18.32 | 10.35 | 3.55 | 19.63 | 16.24 | 68.09
|  | 23.18 | 10.41 | 3.55 | 22.09 | 22.38 | 81.61
|  | 23.13 | 17.37 | 2.97 | 15.54 | 26.89 | 85.9
|  | 22.65 | 21.45 | 2.81 | 17.58 | 23.97 | 88.46
|  | 25.28 | 20.99 | 2.9 | 20.61 | 27.53 | 97.31
|  | 22.49 | 16.61 | 2.29 | 18.53 | 24.17 | 84.09
|  | 15.96 | 18.32 | 2.8 | 20.88 | 25.53 | 83.49
|  | 18.28 | 18.91 | 2.46 | 17.03 | 18.01 | 74.69
|  | 17.6 | 20.37 | 2.02 | 15.48 | 17.37 | 72.84
|  | 18.01 | 20.15 | 1.93 | 20.26 | 25.99 | 86.34
|  | 14.51 | 21.36 | 1.44 | 15.73 | 28.5 | 81.54
|  | 13.67 | 16.38 | 1.29 | 17.09 | 23.94 | 72.37
|  | 11.34 | 21.27 | 1.55 | 13.55 | 23.25 | 70.96
|  | 11.14 | 18.1 | 2.03 | 12.12 | 20.56 | 63.95
|  | 9.42 | 16.6 | 1.74 | 14.85 | 16.68 | 59.29
|  | 8.36 | 18.74 | 1.14 | 13.49 | 14.61 | 56.34
|  | 8.34 | 12.56 | 0.5 | 14.19 | 13.94 | 49.53
|  | 9.71 | 14.38 | 0.62 | 16.76 | 11.64 | 53.11
|  | 6.83 | 12.53 | 0.47 | 15.73 | 9.42 | 44.98
|  | 7.97 | 16.61 | 0.48 | 15.76 | 17.72 | 58.54
|  | 9.59 | 17.09 | 0.65 | 12.19 | 13.65 | 53.17
|  | 8.24 | 19.04 | 0.49 | 13.24 | 14.18 | 55.19
|  | 5.79 | 18.83 | 0.53 | 13.19 | 16.31 | 54.65
|  | 8.64 | 18.74 | 0.4 | 10.52 | 18.02 | 56.32
|  | 8.46 | 11.23 | 0.56 | 8.75 | 15.44 | 44.44
|  | 6.75 | 13.87 | 0.4 | 8.9 | 17.74 | 47.66
|  | 9.32 | 16.6 | 0.27 | 10.71 | 14.4 | 51.3
|  | 9.04 | 8.13 | 0.29 | 10.73 | 13.32 | 41.51
|  | 6.49 | 2.55 | 0.3 | 10.73 | 10.29 | 30.36
|  | 6.25 | 2.47 | 0.29 | 7.11 | 11.15 | 27.27
|  | 6.2 | 2.86 | 0.29 | 4.52 | 6.64 | 20.51
|  | 3.59 | 2.45 | 0.27 | 4.58 | 8.79 | 19.68
|  | 2.86 | 2.44 | 0.3 | 4.42 | 8.68 | 18.7
|  | 2.99 | 2.33 | 0.29 | 6.53 | 9.66 | 21.8
|  | 2.87 | 2.45 | 0.29 | 6.63 | 11.62 | 23.86
|  | 5.17 | 1.78 | 0.28 | 4.49 | 8.44 | 20.16
|  | 2.97 | 1.68 | 0.28 | 4.44 | 7.83 | 17.2
|  | 3.27 | 1.33 | 0.28 | 4.42 | 8.22 | 17.52
|  | 2.84 | 1.41 | 0.27 | 6.64 | 2.19 | 13.35
|  | 2.82 | 1.33 | 0.28 | 4.52 | 4.26 | 13.21
|  | 2.18 | 1.32 | 0.27 | 3.39 | 1.95 | 9.11
|  | 1.52 | 1.33 | 0.26 | 5.44 | 1.32 | 9.87
|  | 1.74 | 1.4 | 0.28 | 3.37 | 1.29 | 8.08
|  | 1.57 | 1.32 | 0.28 | 3.32 | 1.21 | 7.7
|  | 1.59 | 1.32 | 0.29 | 3.18 | 1.25 | 7.63
|  | 1.8 | 1.32 | 0.27 | 5.02 | 1.21 | 9.62
|  | 1.54 | 1.4 | 0.28 | 3.36 | 1.25 | 7.83
|  | 1.74 | 1.29 | 0.28 | 3.3 | 1.36 | 7.97
|  | 1.58 | 1.29 | 0.28 | 5.08 | 1.3 | 9.53
|  | 1.66 | 1.64 | 0.26 | 3.12 | 1.32 | 8
|  | 1.46 | 1.36 | 0.27 | 3.44 | 1.32 | 7.85
|  | 1.54 | 1.29 | 0.3 | 3.02 | 1.37 | 7.52
|  | 1.79 | 1.29 | 0.28 | 5.02 | 1.47 | 9.85
|  | 1.45 | 1.39 | 0.28 | 3.39 | 1.39 | 7.9
|  | 1.53 | 1.29 | 0.27 | 3.08 | 1.38 | 7.55
|  | 1.61 | 1.29 | 0.28 | 5.38 | 1.63 | 10.19
|  | 1.57 | 1.3 | 0.28 | 3.02 | 1.61 | 7.78
|  | 1.52 | 1.39 | 0.27 | 3.08 | 1.7 | 7.96
|  | 1.71 | 1.29 | 0.28 | 3.1 | 1.36 | 7.74
|  | 1.53 | 1.29 | 0.28 | 3.11 | 2.07 | 8.28
|  | 3.74 | 1.29 | 0.3 | 5.15 | 1.36 | 11.84
|  | 3.86 | 1.38 | 0.25 | 3.11 | 1.35 | 9.95
|  | 1.47 | 1.29 | 0.26 | 3.16 | 1.3 | 7.48
|  | 1.6 | 1.29 | 0.3 | 3.1 | 1.38 | 7.67
|  | 1.46 | 1.29 | 0.3 | 3.02 | 1.26 | 7.33
|  | 1.61 | 1.36 | 0.28 | 5.16 | 1.2 | 9.61
|  | 1.86 | 1.26 | 0.27 | 3.26 | 1.93 | 8.58
|  | 1.37 | 1.25 | 0.3 | 3.24 | 1.27 | 7.43
|  | 1.29 | 1.25 | 0.27 | 3.01 | 1.37 | 7.19
|  | 1.18 | 1.32 | 0.26 | 3.05 | 1.27 | 7.08
|  | 0.97 | 1.22 | 0.24 | 2.86 | 1.32 | 6.61
|  | 1.18 | 1.21 | 0.27 | 3.08 | 1.22 | 6.96
|  | 1.36 | 1.22 | 0.24 | 4.94 | 2.11 | 9.87
|  | 2.27 | 1.29 | 0.25 | 3.02 | 2.25 | 9.08
|  | 2.99 | 1.21 | 0.25 | 11.94 | 6.19 | 22.58
|  | 3.93 | 1.21 | 0.42 | 8.36 | 3.25 | 17.17
|  | 2.93 | 1.2 | 1.76 | 9.95 | 2.71 | 18.55
|  | 5.33 | 2.3 | 1.63 | 15.58 | 1.63 | 26.47
|  | 5.74 | 6.33 | 1.15 | 10.3 | 1.66 | 25.18
|  | 6.61 | 6.44 | 1.16 | 11.08 | 2.66 | 27.95
|  | 7.46 | 7.17 | 1.2 | 11.07 | 2.42 | 29.32
|  | 8.3 | 6.99 | 1.89 | 11.12 | 2.57 | 30.87
|  | 9.2 | 6.77 | 1.28 | 13.02 | 3.1 | 33.37
|  | 7.97 | 3.98 | 1.69 | 9.85 | 6.12 | 29.61
|  | 9.44 | 3.75 | 1.45 | 11.11 | 2.31 | 28.06
|  | 9.5 | 3.89 | 1.75 | 11.78 | 7.83 | 34.75
|  | 9.74 | 6.39 | 1.1 | 10.98 | 2.09 | 30.3
|  | 9.31 | 5.89 | 1.19 | 13.68 | 4.67 | 34.74
|  | 7.88 | 3.19 | 0.7 | 10.1 | 6.16 | 28.03
|  | 8.59 | 2.59 | 0.67 | 11.96 | 5.73 | 29.54
|  | 9.77 | 2.37 | 0.55 | 16.66 | 6.59 | 35.94
|  | 9.85 | 2.31 | 0.72 | 18.17 | 7.79 | 38.84
|  | 10.81 | 1.72 | 1.36 | 15.81 | 8.01 | 37.71
|  | 15.97 | 3.13 | 1.85 | 16.42 | 11.45 | 48.82
|  | 15.4 | 2.91 | 1.6 | 15.2 | 21.8 | 56.91
|  | 14.95 | 4.31 | 1.63 | 13.8 | 20.72 | 55.41
|  | 18.51 | 6.9 | 1.58 | 13.65 | 15.89 | 56.53
|  | 19.77 | 3.93 | 1.52 | 14.57 | 21.91 | 61.7
|  | 17.26 | 6.73 | 1.81 | 14.05 | 23.72 | 63.57
|  | 15.76 | 6.89 | 1.39 | 12.17 | 20.71 | 56.92
|  | 15.06 | 6.9 | 1.54 | 9.31 | 20.09 | 52.9
|  | 16.3 | 16.05 | 1.42 | 10.24 | 17.04 | 61.05
|  | 17.61 | 17.23 | 1.24 | 11.01 | 16.01 | 63.1
|  | 12.42 | 18.08 | 1.3 | 13.61 | 18.09 | 63.5
|  | 10.08 | 17.29 | 1.27 | 12.44 | 18.32 | 59.4
|  | 13.11 | 7.11 | 0.56 | 12.41 | 14.6 | 47.79
|  | 12.28 | 3.92 | 0.59 | 11.05 | 16.84 | 44.68
|  | 7.67 | 4.08 | 0.55 | 12.44 | 13.38 | 38.12
|  | 8.39 | 3.84 | 0.53 | 11.66 | 11.88 | 36.3
|  | 7.71 | 3.91 | 0.36 | 9.6 | 15.02 | 36.6
|  | 8.99 | 7.29 | 0.65 | 8.07 | 17.79 | 42.79
|  | 7.81 | 3.9 | 0.64 | 9.09 | 13.13 | 34.57
|  | 6.43 | 3.02 | 0.77 | 5.62 | 10.75 | 26.59
|  | 4.5 | 5.69 | 0.31 | 7.3 | 14.46 | 32.26
|  | 5.07 | 5.7 | 0.29 | 7.82 | 8.8 | 27.68
|  | 5.38 | 3 | 0.27 | 5.45 | 11.01 | 25.11
|  | 3.75 | 3 | 0.28 | 7.21 | 11.6 | 25.84
|  | 3.9 | 5.66 | 0.28 | 7.79 | 9.74 | 27.37
|  | 4.04 | 3.11 | 0.45 | 7.14 | 10.29 | 25.03
|  | 3.83 | 3.02 | 0.26 | 6.98 | 11.81 | 25.9
|  | 6.25 | 5.6 | 0.27 | 5.91 | 15.21 | 33.24
|  | 4 | 2.34 | 0.29 | 7.84 | 10.56 | 25.03
|  | 3.76 | 2.38 | 0.29 | 5.49 | 7.77 | 19.69
|  | 6.1 | 2.29 | 0.27 | 5.97 | 4.85 | 19.48
|  | 3.29 | 3.14 | 0.24 | 7.42 | 5.73 | 19.82
|  | 5.38 | 3.13 | 0.26 | 5.86 | 2.93 | 17.56
|  | 2.98 | 3.2 | 0.26 | 6.9 | 4.75 | 18.09
|  | 3.09 | 3.26 | 0.25 | 3.43 | 4.88 | 14.91
|  | 5.33 | 5.78 | 0.22 | 2.87 | 4.64 | 18.84
|  | 5.59 | 2.71 | 0.25 | 2.89 | 2.6 | 14.04
|  | 5.48 | 5.22 | 0.24 | 2.87 | 1.77 | 15.58
|  | 2.85 | 2.25 | 0.25 | 3 | 1.72 | 10.07
|  | 3.23 | 2.25 | 0.29 | 3.22 | 1.63 | 10.62
|  | 2.76 | 2.27 | 0.25 | 2.88 | 1.6 | 9.76
|  | 2.09 | 2.32 | 0.23 | 3.23 | 1.39 | 9.26
|  | 2.27 | 2.41 | 0.22 | 2.93 | 1.46 | 9.29
|  | 4.22 | 2.25 | 0.27 | 3.12 | 1.4 | 11.26
|  | 1.96 | 2.25 | 0.26 | 2.87 | 1.41 | 8.75